	
	     «УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации

Витовского сельского поселения

Почепского муниципального района Брянской области
____________________Ивашнева И.А..


АКТУАЛЬНАЯ СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПского района

Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2030
[image: image1.png]-+

e |




Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»
г. Брянск
2020 г.
Оглавление
6Общие положения


10Термины и определения


13Введение


16Гидрография


21Глава 1 Водоснабжение


21Раздел 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Витовского СП Почепского района Брянской области


211.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны


251.2. Описание территорий Витовского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения


251.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


261.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


261.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


261.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


271.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды


271.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций


281.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями


291.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


301.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность


321.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения


321.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


321.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


34Раздел 2: «Направления развития централизованных систем водоснабжения» на период 2020-2030 годов


342.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения


352.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов


38Раздел 3: «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»


383.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


383.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


393.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


423.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


433.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения


443.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


453.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


453.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды


463.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


463.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов


48.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


493.12 Перспективные балансы водоснабжения


493.13 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации


50Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»


511
Требования к проектным решениям


54Раздел 5: «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»


545.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


56Раздел 6: «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»


57Раздел 7: «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» Витовского СП на расчетный период до 2030 года


58Раздел 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»


60Глава 2. Схема водоотведения.


602.1 Существующее положение в сфере водоотведения Витовского СП.


602.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.





ие положения

Основание для актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Витовского СП Почепского муниципального   района Брянской области на 2020 год.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Витовского СП на 2020 год и на перспективу до 2030 года (далее – актуализация схемы водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года);

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

· Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2018) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

· Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

· ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

· СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2018 года);

· СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

· СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г. 

· СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

· МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

· СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

· ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

· «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

· СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

· МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

· МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01;

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения Витовского СП на длительную перспективу до 2030 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов. 

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со следующими принципами:

1) обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

4) минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

5) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

6) согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Системы водоснабжения и водоотведения Витовского СП включает в себя источники водозабора, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения Витовского СП учтены документы территориального планирования.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Витовского СП выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, и объединенных в данной пояснительной записке.
Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения: 

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);
нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.
Введение

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы Витовского СП:
Территория Витовского сельского поселения расположена в центральной части Почепского района Брянской области.
Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 57,95 км2. Численность населения на 2018 год - 1175 человек.
В состав Витовского сельского поселения входят 14 населённых пунктов: посёлок Василевичи, село Витовка, посёлок Зелёная Роща, посёлок Зелёный Куст, посёлок Золотая Ветка, деревня Калиновка, посёлок Кирпичный Завод, посёлок Королевка, посёлок Мошки, посёлок Новый Хутор, посёлок Озерище, деревня Ольговка, железнодорожная станция Паниковка, деревня Шленговка.
Административным центром Витовского сельского поселения является село Витовка.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Витовского сельского поселения приведены в таблице 1. Данные о площади населённых пунктов не предоставлены.
Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Витовского СП

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Площадь, км2
	Численность населения, чел.

	1. 
	п. Василевичи
	н/д
	1

	2. 
	с. Витовка
	н/д
	1010

	3. 
	п. Зелёная Роща
	н/д
	9

	4. 
	п. Зелёный Куст
	н/д
	7

	5. 
	п. Золотая  Ветка
	н/д
	5

	6. 
	д. Калиновка
	н/д
	2

	7. 
	п. Кирпичный Завод
	н/д
	150

	8. 
	п. Королевка
	н/д
	9

	9. 
	п. Мошки
	н/д
	0

	10. 
	п. Новый Хутор
	н/д
	9

	11. 
	п. Озерище
	н/д
	10

	12. 
	д. Ольговка
	н/д
	13

	13. 
	ж/с Паниковка
	н/д
	3

	14. 
	д. Шленговка
	н/д
	25

	ИТОГО:
	57,95
	1253


Климат Витовского сельского поселения умеренно-континентальный с умеренной суровой и снежной зимой и теплым летом. Число часов солнечного сияния за год составляет 1698. Радиационный баланс за год положителен и составляет 92 ккал/см2 в год.

Среднемесячная температура января -9,1˚С, среднемесячная температура июля 18,1˚С.

Абсолютный максимум составляет 38˚С, абсолютный минимум -42˚С.

Среднегодовая температура воздуха 5,1˚С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Дата разрушения устойчивого снежного покрова первая декада апреля. Число дней со снежным покровом составляет 108 дней. Высота снежного покрова изменяется в среднем от 0,31 до 0,48м.

Наибольшее число метелей наблюдается в январе и феврале месяце.

В среднем в году отмечается 33 дня с метелями. Максимальная глубина промерзания почвы 1,37м, однако, по средним многолетним данным, она редко превышает 0,9м.

Безморозный период продолжается в среднем 153 дня. Муниципальное образование расположено в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 599мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 67%.

В годовом ходе повторяемости различных направлений ветра преобладают ветра западных направлений. В летнее время наиболее часты северо-западные ветры, в зимнее- юго-западные. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек.

Территория района относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Гидрологические условия
Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

Водовмещающими породами являются пески, супеси. Глубина залегания грунтовых вод от 0,5-2,0м в долинах рек и в понижениях рельефа и до 3 и более метров на более возвышенных и хорошо дренируемых территориях.

Амплитуда колебания уровня грунтовых вод 0,5-0,8м. Водообильность четвертичных отложений слабая. Для централизованного водоснабжения эти воды бесперспективны из-за малых запасов и незащищенности от поверхностного загрязнения. В индивидуальном жилом секторе эти воды используются посредством шахтных колодцев.
К болотным осадкам приурочены грунтовые воды, залегающие на глубине до 1,0м. В дождливые сезоны и в периоды обильного снеготаяния эти отложения водонасыщены на полную мощность и вода залегает с поверхности. По своему качественному составу воды болотных отложений для водоснабжения непригодны.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений. 

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Гидрография

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.
Для расчета основных градостроительных параметров развития территории Витовского СП Почепского района Брянской области численность постоянного населения принята по данным на 01.01.2020 года и равна 1253 человек.
На рисунке 1 представлено расположение границ Витовского СП Почепского района Брянской области.
[image: image2.jpg]MATEPWAJIbI 1O OBOCHOBAHWIO TEHEPAJIBHOIO TJIAHA BUTOBCKOI'O CEJIbCKOIO NMNOCEJIEHUA

[MTOYEMNCKOIro MYHULUMMAIIbBHOIO PAVVOHA EPAHCKOW OBJIACTU

OCHOBHOW YEPTEX

JKkcnaukayus cywecmeyroujux o6 LeKkmos
Heobx00uMbIX 0151 peweHUs1 80MpPOCoe
MEeCMmHO20 3Ha4YeHus

MYHUUuUnagabHO20 patioHa:

° 1 Homepa 06bEKMO8 8 AKCrIuKayuu

Lemckue OoWKOrbHbIE yYpexxOeHUs
1. MB/]JOY demckull cad "Konokonb4uk” c. Bumoska

O6bekmbl Ha4allbHO20, 0CHOBHO20 0bWez0,
cpedHez0 (ror1Ho2o)obueeo obpa3osaHus:
2. MOY "Bumosckasi ocHosHas obuwjeobpasoeamersibHas wkona" c. Bumoeka

O6bekmbl 30pasooxXpaHeHUs U coyuaribHo20 obecreqyeHus:
3. Bumosckutli @Al c. Bumoeka
4. I'Y CO CouyuanbHblil npurom 0n1s demel u nodpocmkos lNoverickozo c¢. Bumoska

Akcnnaukauus cywecmeyrouiux o6 bekmoe,
He06x00uMbIx OJisl peuleHUs1 80rpPOcoe
MecmHO20 3HaYeHUsI MOCesIeHUs:

° 1 Homepa 06bEKMO8 8 AKCIuUKayuu

O6bekmbI chusuydeckol Kyrnbmypbl U criopma:
5. CnopmusHbili 3an1 ¢. Bumoska
6. lumHacmudeckull 20podok c. Bumoska

7. OmKpbimbie criopmueHble rinowadku (M/pymboribHoe rore, sonelibonbHas nnowadka) c. Bumoeka
8. boynuHe ¢. Bumoseka

Pernuauo3Hbie 06beKkmbi:
9. Llepkoeb Nokposa Npecesimoli bozopoduuypl ¢. Bumoeka

KynbmypHo-rpoceemumerbcKue y4pexoeHus:
10. Bumosckull cenbekul [Jom Kynbmypsl - punuan MYK "PMKO"

OpeaHusayus 6ubruomey4Ho2o obcyXueaHUs NoceneHul:
11. Bumoesckas nocersnieH4eckas ces. 6ubnuomeka - nodpasdeneHue PMYK “loyenckas MLIG" c. Bumoska

Ob6bekmbl ces3U:
12. Bumosckoe omOerieHue cesidu c. Bumoeka

O6bekmbl mopeaoeriu U 6bimogo2o o0bClyXuUeaHUS:
13. Maza3suH c. Bumoeka
14. Maza3suH c. Bumoeka
15. Maza3suH 0. Kuprnu4Hbil 3a800

lNpo4ue o6vekmel:
16. Bumosckas cesfibckas adMuHUcmpauyus c. Bumoska

Akcnaukauusi NpoeKmMupyemMbix 06LeKmos,
He06x00uMbIx Osisl peuleHUs1 80rMPOcoe
MeCcmHO20 3HaYeHUsI MOCesIeHUS:

° 1 Homepa 06beKkmos 8 aKcrnukayuu

O6bekmbl 30pasooxXpaHeHUs U coylaribHo20 obecreqyeHus:
17.0mdeneHue coyuarnbHoU nomowu Ha domy c. Bumoeka

O6bekmbl chusuyveckol Kyrnbmypbl U criopma:
18. CrnopmuseHbIli KoMmrseke c. Bumoeka

OBBEKTbI KYJIbTYPHOIO HACJIEQUA:

Ob6bekmbl KyribmypHo20 Hacnedus MecmHo20 3Ha4eHL
MamsmHuku ucmopuu U MOHyMeHmarslibHO20 UCKyCcCme:
Ob6bekmbl KyribmypHo20 Hacrnedus 8HO8b 8bIS8/1EHHbIt

TMamsmHuku epadocmpoumernscmea U apXumekmypbl

Akcnaukauusi 06 LbeKMoe Ky/ibmypHo20 Hacsieousi:

1 Homepa o6bekmos 8 aKcrnukayuu

O6BeKkmbI KyrbmypHO20 Hacriedusi MECMHO20 3HAYEHUS:
1. bpamckas mozuna 15 coeemckux souHoe 0. Bumoska (1941-1943 ee.)
2. Mozuna condama M.U. l'y6uHa 0. Kuprnu4Hbil 3a80d (1941 2.)

O6BeKmbI KyrbmypHO20 Hacriedusi 8HO8b 8biSIBIIEHHbIE:!
3. Llepkoeb lNokposa c. Bumoska (1780-Ha4y. XX 8.)

OB BbEKTbI UHXXEHEPHOU UH®PACTPYKTYPbI:
Cyuwecmsyrouwjue:
«~—~— BJI35kB
~——< BJ110kB
=] TpaHcghopmamopHasi nodcmaHyus
® Apme3uaHcKue CK8axUHbl U 8000HaropHble bawHu
@® reri

[a30rposodHbIe cemu HU3KO20 OasrieHusi

L] KomenbHas

Tennoskie cemu

lNpoekmupyembie:
>»>>— BJ110 kB
7| TpaHcghopmamopHasi nodcmaHyusi
———  [a30nposodHbie cemu 8biCOKO20 OasrieHus

——— [a30r1po8odHbie cemu HU3Ko20 OasfieHus

@® reri

CamomeyHble cemu xosslticmeeHHO-6bimogoll KaHannu3ayuu

\&

~ %,
|~n. 3E\‘I’I§HASI POLLIA

=

x

X
X
H.CGMPINMAHUKOBKA

L

p—
= —
_—

M 1:10 000

YCJI0OBHbIE OBb03HAYEHUA:
AMUHUCTPATUBHBIE TPAHULbI
e MYyHUyunambHo2o obpa3osaHusi Bumosckoe cesibCKoe rocesieHue

a——  HACE/IEHHBIX MYHKMOS (MPOEKMHbIE)

C.BUTOBKA Ha3eaHue adMUHUCMpamueHo20 UeHmpa rnocesieHus

A.ONbroBKA  Ha3eaHUSs HacenéHHbIX MyHKMos

T'PAHULIbI ®YHKLINOHAJIbHbBIX 30H

XKuribix 30H

- K1 - 30Ha 3acmpoliku uHOu8uUOyanbHbIMU XUrbIMU domMamu
- XK2 - 30Ha 3acmpoliku ManosmaxHbIMU XurbiMu domamu

ObwecmseHHo-0enosbix 30H

O/]-1 - 30Ha der108020 06LECMBEHHO20 U KOMMEPYECKO20
Ha3Ha4YeHUs C 8KITHOYEeHUEM XUol 3acmpolku

O/]2 - 30Ha pasmeuwjeHUs 06beKkmos coylaribHo20
1 U KOMMYyHanbHO-6bIM08020 Ha3Ha4YeHUsI

PekpeauyuoHHbIX 30H

- P1 - 30Ha necos

- P2 - 30Ha 3enéHbIx Hacaxx0eHull obuieao nonb308aHus
- P3 - 30Ha pa3meuweHuUss 06bekmoe CriopmueHo20 U KyibmypHO-Macco8020 Ha3Ha4eHuUs

30H cenbcKoX0351UCMEEHHO20 Ha3Ha4YeHUs

C1 - 30Ha cefnibCKoX0351UCmMBeHHbIX y200ull

- C2 - 30Ha pasmMeleHUs celbCKoX035cmeeHHbIX rnpednpusmud

[Tpou3eodcmeeHHbIX 30H

[11 - npoussodcmeeHHas 30Ha ¢ pasmeuwjeHuem npednpusmud IV u V knacca onacHocmu

- 12 - npoussodcmeeHHasi 30Ha ¢ pasmeuweHuem npednpusamud Ill, IV u V knacca onacHocmu

- 13 - npoussodcmeeHHas 30Ha ¢ pasmeuwjeHuem npednpusamud 11111V, V knaccoe onacHocmu

30H UHXEHEPHOU UHGbpacmpykmypb!
- N1 - 30Ha UHXeHepHOoU UHgpacmpykmypsbl

30H mpaHcnopmHoU UHgpacmpykmypbl

T1 - 30Ha asmomMobuIbHO20 mpaHcriopma U 06beKkmos
mpaHcrnopmHol UHgbpacmpykmypbl

T2 - 30Ha omeoda Xere3Hbix dopoa

T3 - 30Ha 8030yWHO20 MpaHcrniopma U 06beKMO8 mpaHCrnopmHol UHppacmpyKkmypb!

- T4 - 30Ha pasMmelweHus eapaxel U X0350UCmeeHHbIX MoCmMpoeK

KommyHanbHO-cknadcKux 30H

KC - koMMmyHarbHo-ckriadckasi 30Ha

30H cneyuanbHO20 Ha3Ha4YeHUs

i CHT - 30Ha pasmeuweHus knadbuuy

30H 800HbIX 06BEKMO8

- B - 30Ha 800HbIX 06bEKMO8

OBBbEKTbIl, HEOBXO4UMBIE [jJ151 OB6CITYKUBAHUSA TPAHCIIOPTA:

A3C (cywecmsytoujas)

'TPAHCIIOPTHbIE UH>XXEHEPHbIE COOPYXEHUA:

lnomuHs! (cywecmsyrouwjue)

MECTOPOXXQEHWA NMOJIE3HbIX UCKOIMNMAEMbIX
\4 Topgp

PAHMLIbI 30H C OCOBbIMU YCIIOBUSIMU NUCI0JIb30BAHNSI TEPPUTOPUNA

CaHumapHo-3aWUMmHbI€ 30HbI:

m C33 npou3sodcmeeHHbIX, KOMMYHarlbHO-CK1adCKUX 06bekmos u
CeJIbCKOX0351ICMBEHHbIX npednpusmudl

[ | c33xnasbuy
X
| c33
« _I KomeJibHbIX

—_
C33TPC
L,
CaHumapHbIl paspbis:

— +
|_ J CaHumapHsbIl pa3pbie om 06bEeKmMo8 mpaHCrnopmHol UHppacmpyKkmypb!
+

OXxpaHHbIe 30HbI:
I:l OxpaHHble 30Hb! BJ1 35kB

I:l OxpaHHble 30Hb! BJ1 10kB

30HbI ¢ 0c06bIM MPUPOAOOXPaHHLIM PEXUMOM UCMO/Ib308aHUS:

i | BodooxpaHHble 30Hb!

I:l 30HbI caHUmMapHoOU oxpaHb! apme3uaHCKUX CK8axuUH U 8000HarnopHbIX balieH

MpumeyaHue: BoAONPOBOAHbBIE CETU NPEACTaBNIEHbl Ha CXeMax
"OcHoBHOI YepTex. PparmeHTbl BUTOBCKOro cenbckoro nocenenms”.

MK oT 24.01.2012
BpsiHckas o6nacTb, MoYenckuii panoH,
TeppuUTopUsi BUTOBCKOrO CENbCKOro noceneHus

[ vio_fon e nwer fre o] noan. | nara |

epopmese A8
OCHOBHOI1 YepTex 000 AreHTCTBO
M 1:10 000 "MeTepOypr akcnpecc"”





Рисунок 1 – Расположение границ Витовского СП Почепского района Брянской области

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На территории Витовского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

· придорожные полосы и санитарные разрывы от автомобильных и железных дорог;
· охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

В  настоящее время объекты водопроводного хозяйства с. Витовка, п. Кирпичный завод, п. Королевка, д. Новый Хутор находятся в муниципальной собственности Почепского Муниципального района Брянской области и переданы в хозяйственное ведение МКП «Витовка».
Сведения о водоснабжающей организации.

Муниципальное казенное предприятие «Витовка»

ИНН/КПП

3252002636/325201001
ОГРН 1063252014979

Адрес юридический: 243445, Брянская область, Почепский район, село   Витовка, улица Почепская, дом 109б
Врио директора: Т.В. Беликова
Водозабор в с. Витовка, п. Кирпичный завод, п. Королевка, д. Новый Хутор осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МКП «Витовка». Подземные воды из существующих скважин водозаборов МКП «Витовка» под естественным давлением поступают к оборудованию насосных станций и далее, насосами подаются в магистральный водопровод.
Структура централизованной системы водоснабжения изображена на рисунке 2.





Рисунок 2 – Структура централизованной системы водоснабжения
Система централизованного водоснабжения на территории Витовского СП представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорные башни и водопроводные сети.

Система водоснабжения Витовского СП:

-по виду обслуживания: поселковая;

-по назначению: хозяйственно-питьевая, противопожарная (объединенная);

- по способу подачи воды: водопровод с механической подачей воды (насосы);

- по виду использования природных источников: забирающая воду из подземных источников (артезианская);

- по территориальному охвату водопотребителей:  централизованная;

- по характеру использования воды: прямоточная.

Водоснабжение Витовского СП осуществляется 5 артезианскими скважинами с  водонапорными башнями и с общей протяженностью водопровода 11,3 км.
В хозяйственном ведении МКП «Витовка» находятся 5 артезианских скважин, расположенных:

с. Витовка – 2 шт.;

п. Кирпичный завод – 1 шт.;
п. Королевка – 1 шт.;

д. Новый Хутор -1 шт.;

Артезианские скважины расположены на территории населенных пунктов. Технологические зоны МКП «Витовка» представлены в таблице 2.
Технологические зоны деятельности регулируемой организации
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование гарантирующей организации
	Зона деятельности гарантирующей организации

	
	МКП «Витовка»
	с. Витовка

	
	МКП «Витовка»
	п. Кирпичный завод

	
	МКП «Витовка»
	п. Королевка

	
	МКП «Витовка»
	д. Новый Хутор

	
	МКП «Витовка»
	п. Золотая Ветка


Глава 1 Водоснабжение

Раздел 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Витовского СП Почепского муниципального района Брянской области
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны
Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Витовского СП, являются подземные воды. 

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений. 

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное водоснабжение Витовского СП в населенных пунктах с. Витовка, п. Кирпичный завод, п. Королевка, д. Новый Хутор, п. Золотая Ветка осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МКП «Витовка». В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.
Система централизованного водоснабжения на территории Витовского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин (в количестве 5 шт.), водонапорными башнями (в количестве
4 шт.) и водопроводными сетями.
Характеристика водозаборов Витовского СП
Таблица 3
	Наименование населенного пункта
	№ скважины по ГВК
	Абс. отметка устья скважины
	Глубина скважины по паспорту
	Год бурения /год ремонта
	Водоотбор, м3/час.

	
	
	
	
	
	дебит
	факт

	с. Витовка
	15203174
	164
	51
	1961
	1,9
	1,3

	с. Витовка
	15203176
	170
	60
	1971
	1,9
	1,7

	п. Кирпичный завод
	15203209
	163
	58
	1967
	0,4
	0,3

	п. Королевка
	15203181
	165
	60
	1967
	0,2
	0,1

	д. Новый Хутор
	15203178
	177
	59
	1952
	0,08
	0,01


Характеристика производительности водонапорных башен
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование и место расположения водонапорной башни
	Проектируемая производительность, м3/сут

	1. 
	с. Витовка
	15

	2. 
	п. Кирпичный завод
	15

	3. 
	п. Королевка
	15

	4. 
	д. Новый Хутор
	15


Для подъема питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала – ЭЦВ-6-10-80, расположенные в павильонах водонапорных башен.
Характеристика насосного оборудования на водозаборах Витовского СП
	Таблица 5Наим. населенного

пункта


	№ скважины

по ГВК
	Марка

насоса
	Техническая характеристика насосного оборудования

	
	
	
	Производи тельность, м3/ч
	Высота подъема
	Мощность двигателя

	с. Витовка
	15203174
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3

	с. Витовка
	15203176
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3

	п. Кирпичный завод
	15203209
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3

	п. Королевка
	15203181
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6.3

	д. Новый Хутор
	15203178
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3


Так как режим работы скважин – прерывистый, включение-отключение насосов производится автоматически.
Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ-6-10-80 подается по подземной водопроводной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям. 
Приборы учета поднятой воды на скважинах не установлены. Учет добычи подземных вод ведется косвенным методом по  времени  работы  насосного оборудования, по объему потребленной электроэнергии и по паспортной производительности насоса.
Данных по проведению анализа качества воды не представлено.

Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам 
Витовского СП



             Таблица 6 
	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Количество

скважин, шт.
	Протяженность сетей,

км

	1. 
	с. Витовка
	2
	5,0

	2. 
	п. Кирпичный завод
	1
	1,1

	3. 
	п. Королевка
	1
	2,0

	4. 
	д. Новый Хутор (п. Золотая Ветка)
	1
	3,2

	5. 
	Всего
	5
	11,3


1.2. Описание территорий Витовского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Площадь, км2
	Численность населения, чел.

	1. 
	п. Василевичи
	н/д
	1

	2. 
	п. Зелёная Роща
	н/д
	9

	3. 
	п. Зелёный Куст
	н/д
	7

	4. 
	д. Калиновка
	н/д
	2

	5. 
	п. Мошки
	н/д
	0

	6. 
	п. Озерище
	н/д
	10

	7. 
	д. Ольговка
	н/д
	13

	8. 
	ж/с Паниковка
	н/д
	3

	9. 
	д. Шленговка
	н/д
	25


Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется из колодцев и скважин, которые находятся на территориях домовладений.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
На момент актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Витовского СП, система водоснабжения представлена следующими централизованными зонами:

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование технологической зоны
	Количество

скважин, шт.
	Протяженность сетей, км
	Численность

Чел.

	1. 
	с. Витовка
	2
	5,0
	661

	2. 
	п. Кирпичный завод
	1
	1,1
	106

	3. 
	п. Королевка
	1
	2,0
	16

	4. 
	д. Новый Хутор
	1
	3,2
	5

	5. 
	Всего
	5
	11,3
	782


1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Витовского СП, отражены в таблице 9.
Характеристики водозаборов водоснабжения Витовского СП 

таблица 9
	№ п/п
	Населенный пункт
	Год          бурения скважины
	Назначение скважины
	Назначение добываемой воды
	Наличие

измерительной

аппаратуры
	Состояние скважины

	1. 1.
	с. Витовка
	1961
	водозаб.
	ХПВ
	нет
	рабочая

	2. 2.
	с. Витовка
	1971
	водозаб.
	ХПВ
	нет
	рабочая

	3. 3.
	п. Кирпичный завод
	1967
	водозаб.
	ХПВ
	нет
	рабочая

	4. 4.
	п. Королевка
	1967
	водозаб.
	ХПВ
	нет
	рабочая

	5. 5.
	д. Новый Хутор
	1952
	водозаб.
	ХПВ
	нет
	рабочая


1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


а) Очистка воды осуществляется первичным обеззараживанием путем хлорирования.

б) Резервуарный парк чистой воды – 4 ед.
Результаты технического обследования резервуаров приведены в таблице 10.

Характеристика резервуаров чистой воды

Таблица 10
	№ п/п
	Наименование и место расположения водонапорной башни
	Проектируемая производительность, м3/сут

	1. 
	с. Витовка
	15

	2. 
	п. Кирпичный завод
	15

	3. 
	п. Королевка
	15

	4. 
	д. Новый Хутор
	15


1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды

Данных по проведению анализа качества воды не представлено.
1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
Для подъема питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала – ЭЦВ-6-10-80, расположенные в павильонах водонапорных башен.

Характеристика насосного оборудования на водозаборах Витовского СП
Таблица 11
	Наименование населенного

пункта


	№ скважины

по ГВК
	Марка

насоса
	Техническая характеристика насосного оборудования

	
	
	
	Производи тельность, м3/ч
	Высота подъема
	Мощность двигателя

	с. Витовка
	15203174
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3

	с. Витовка
	15203176
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3

	п. Кирпичный завод
	15203209
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3

	п. Королевка
	15203181
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6.3

	д. Новый Хутор
	15203178
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	6,3


Так как режим работы скважин – прерывистый, включение-отключение насосов производится автоматически.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ-6-10-80 подается по подземной водопроводной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям. 

Приборы учета поднятой воды на скважинах не установлены. Учет добычи подземных вод ведется косвенным методом по  времени  работы  насосного оборудования, по объему потребленной электроэнергии и по паспортной производительности насоса.
1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям Витовского СП отражены в таблице 12.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Витовского СП можно охарактеризовать, как высокую. Показатель 0,835 говорит о неэффективном использовании электрооборудования.
Потребление электрической энергии МКП «Витовка» на территории Витовского СП за 2019 год

	Наименование населенного пункта
	№ скважины по ГВК
	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч.
	Среднее суточное электропотребление, кВт.ч.

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	Витовка
	15203174
	7,8
	7,3
	8,5
	9,0
	9,9
	23,27

	Витовка
	15203176
	11,2
	12,7
	-
	-
	-
	

	Кирпичный завод
	15203209
	4,1
	4,0
	4,0
	4,2
	4,6
	11,45

	Королевка
	15203181
	3,5
	5,6
	5,5
	5,4
	9,2
	15,99

	Новый Хутор
	15203178
	4,7
	6,7
	6,3
	7,0
	9,7
	18,84


Энергозатратность подъёма воды из подземных источников
(артезианских скважин) Витовского СП
Таблица 12 

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2019 г

	1.
	Поднято воды
	тыс.куб.м
	40,0

	2.
	Затраты электроэнергии, в .ч.
	тыс.кВт*ч
	33,4

	3.
	На подъем и очистку
	тыс.кВт*ч
	33,4

	4.
	Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды
	кВт*ч/

куб.м
	0,835


Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93 кВтч/м3. Существующее положение в системе водоснабжения Витовского СП по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной/поднятой в сеть воды) не соответствует среднему коэффициенту, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.
1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей Витовского СП составляет 11,3 км. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Таблица 13
	№ п/п
	Наименование технологической

зоны
	Количество

скважин, шт.
	Протяженность сети, км
	Диаметр сетей, мм
	Материал сетей

	1. 
	с. Витовка
	2
	5,0
	100-150
	Асбест, чугун, п/э

	2. 
	п. Кирпичный завод
	1
	1,1
	100-150
	Асбест, чугун, п/э

	3. 
	п. Королевка
	1
	2,0
	100-150
	Асбест, чугун, п/э

	4. 
	д. Новый Хутор
	1
	3,2
	100-150
	Асбест, чугун, п/э

	5. 
	Всего
	5
	11,3
	100-150
	Асбест, чугун, п/э


Износ сетей по данным МКП «Витовка» составляет 100%.

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность
Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 14:
Требования к качеству услуг водоснабжения
Таблица 14 
	Показатели качества
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги

	1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года
	Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*).

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354

	2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.1074-01)
	Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил.



	3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора:

· в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); 
· у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)


	Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления:

· При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам;

· При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается.

	
	


Анализ системы водоснабжения Витовского СП, выявил следующие технические и технологические проблемы:
- источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

- большая часть водозаборных узлов размещена с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- наличие тупиковой водопроводной сети резко снижает надежность системы водоснабжения;

- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;
- в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

- наличие в населенных пунктах нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения
На территории Витовского СП горячее водоснабжение отсутствует.
1.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
На территории Витовского СП замерзание воды в вечномерзлых грунтах отсутствует.
1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или  другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На праве собственности объектами централизованных систем водоснабжения владеет муниципальное образование Почепский район Брянской области.
Эксплуатируются данные объекты на основании договора хозяйственного ведения. Перечень объектов приведен в таблице 15.
Перечень объектов, эксплуатируемых МКП «Витовка» в  Витовском СП
Таблица 15 

	№

п/п
	Организация
	Сети
	Сооружения
	Зона расположения

	1
	МКП «Витовка»
	Сети водоснабжения протяженностью 11,3 км
	5 скважин
4 водонапорных башен
	с. Витовка

п. Кирпичный завод

п. Королевка

д. Новый Хутор
п. Золотая Ветка


Раздел 2: «Направления развития централизованных систем водоснабжения» на период 2020-2030 годов
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Актуализация схемы водоснабжения Витовского СП выполнена с учетом достижения следующих целей:

1) охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

4) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

1) повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения;
2) освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих в населенных пунктах, где это целесообразно;

3) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;
4) повышение качества питьевой воды;
5) сокращение потерь воды;
6) сокращение числа аварий в системе водоснабжения;
7) повышение энергетической эффективности;
8) повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;
9) оптимизация работы системы водоснабжения в целом.
2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора Витовского СП (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.
Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 16.
Расчетные объемы водопотребления в Витовском СП
Таблица 16
	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Общий м3/сут

	Витовское СП
	Жилая застройка
	Чел.
	782
	73,42
	-
	73,42


Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Строительство новых и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Витовского СП.
Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.
Раздел 3: «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды Витовского СП за 2019 год представлен в таблице 17.
Общий баланс водоснабжения по всем территориальным зонам Витовского СП за 2019 год
Таблица 17

	№ п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	Итого

	1.
	Всего водоснабжения в т. ч.
	тыс.м3
	40,0

	2.
	Питьевая холодная вода в т. ч.
	тыс.м3
	40,0

	3.
	Потери
	тыс.м3
	13,2 (33%)

	4.
	Полезный отпуск
	тыс.м3
	26,8

	5.
	Население
	тыс.м3
	24

	6.
	Бюджет
	тыс.м3
	2,3

	7.
	Прочие
	тыс.м3
	0,5


3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения Витовского СП приведен
в таблице 18.
Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения Витовского СП за 2019 год

Таблица 18

	№ п/п
	Технологическая

зона водоснабжения
	Водопроводная станция
	Подача,

тыс.м3/год
	Подача,

м3/сут.

	
	
	
	факт,

2019г.
	Расчетный

срок 2020-2030гг.
	факт,

2019г.
	Расчетный

срок 2020-2030 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	с. Витовка
	водозабор
	24,5
	24,5
	67,12
	67,12

	2. 
	п. Кирпичный завод
	водозабор
	2,0
	2,0
	5,48
	5,48

	3. 
	п. Королевка
	водозабор
	0,2
	0,2
	0,548
	0,548

	4. 
	д. Новый Хутор
	водозабор
	0,1
	0,1
	0,274
	0,274


 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).
Численность населения, обеспеченная услугами централизованного холодного водоснабжения,  на расчетный период 2030 год взята на уровне 2019 года в количестве 782  человека.

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2019 год составило 24 тыс.куб.м. Потребление технической воды населением за 2019 год отсутствует. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены приказом УГРТ Брянской области от 07.03.2014 N 8/1-нвк и приведены в таблице 19.
Таблица 19
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Степень благоустройства
	При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами
	При централизованной системе холодного водоснабжения

	
	
	холодное водоснабжение
	водоотведение
	холодное водоснабжение
	водоотведение

	5
	дома: водопровод, центральная канализация
	
	
	2,30
	2,30

	5.1
	дома: водопровод, местная канализация
	
	
	2,30
	

	9
	дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация
	
	
	2,70
	2,70

	9.1
	дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация
	
	
	2,70
	

	20
	дома: водопровод, ванна, центральная канализация
	
	
	2,97
	2,97

	20.1
	дома: водопровод, ванна, местная канализация
	
	
	2,97
	

	21
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация
	5,40
	5,40
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация
	5,28
	5,28
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация
	5,17
	5,17
	
	

	21.1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация
	5,40
	
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация
	5,28
	
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация
	5,17
	
	
	

	22
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация
	3,85
	3,85
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация
	3,75
	3,75
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация
	3,65
	3,65
	
	

	22.1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, местная канализация
	3,85
	
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, местная канализация
	3,75
	
	
	

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, местная канализация
	3,65
	
	
	


3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

1) количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.
Таблица 20

Наличие приборов учета в Витовском СП

	№ 
	Наличие приборов учета
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019 г.
	План установки до…

	1.
	Всегодомов, 
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов учета всего
	104
	15
	23
	14
	7
	

	1.1.
	Ж/здания / квартиры
	101
	15
	23
	14
	7
	

	1.2.
	Бюджетные организации
	3
	0
	
	
	
	

	1.3.
	Промышленные объекты
	
	
	
	
	
	


Планов установки приборов учета на расчетный период до 2030 года не представлено.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения Витовского СП характеризуется высокой степенью потерь воды в сетях водоснабжения.  Это, в первую очередь, связано с высоким износом водопроводных сетей (по данным МКП «Витовка» износ сетей водоснабжения составляет 100 %). Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды Витовского СП за период 2019 г. представлены в таблице 21.

Максимальный и среднесуточный расход подъема воды Витовского СП за 2019 год
Таблица 21
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Поднято воды из подземных источников (максимальное значение)
	куб.м/сутки
	142,47

	2
	Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение)
	куб.м/сутки
	109,59

	3
	Полезный отпуск (максимальное значение)
	куб.м/сутки
	95,452

	4
	Полезный отпуск (среднесуточное значение)
	куб.м/сутки
	73,424


Максимальный суточный расход определен согласно СП: 

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,



где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды, 

Qср.сут.– среднесуточный расход воды, 

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

Таким образом, фактической мощности водозаборов Витовского СП достаточно для подъема требуемого количества воды.
3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 22) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
 Таблица 22
	Наименование потребителей
	Расчетное 2019г.
	Расчетный срок 2020-2030 гг.

	
	кол-во населения тыс.чел.
	норма водопотребления л/сут.чел.
	Расход воды

тыс.м3/сут.
	кол-во населения тыс.чел.
	норма водопотребления л/сут.чел.
	Расход воды

тыс. м3/сут.

	
	
	
	Qср.
	Qmax

К=1,3
	
	
	Qср.
	Qmax

К=1,3

	Витовское СП
	0,782
	210/180
	0,152
	0,198
	0,782
	210/180
	0,152
	0,198

	в т.ч. горячая вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение на территории Витовского СП отсутствует.

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
Сведения об увеличении численности населения на расчетный период не представлены. Численность населения на 2030 год принята по данным 2019 года и равна 782 человека.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды Витовского СП
Таблица 23
	№

п/п
	Расход воды
	2019 г.
	Расчетный срок схемы 2020-2030 гг.

	1
	Общий максимальный суточный расход воды, м3/сут., в том числе:
	142,47
	142,47


3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей Витовского СП  является МКП «Витовка». Сведения о зонах предоставления поставщиком услуг по водоснабжению приведены в таблице 24. Структура потребления воды по технологическим зонам представлена в таблице 25.
Зоны обслуживания централизованного водоснабжения Витовского СП
Таблица 24 

	№

п/п
	Организация
	Сети
	Сооружения
	Зона расположения

	1.
	МКП «Витовка
	Сети водоснабжения протяженностью 11,3 км
	5 скважин

4 водонапорных башен
	с. Витовка

п. Кирпичный завод

п. Королевка

д. Новый Хутор

п. Золотая Ветка


Территориальная структура потребления воды по технологическим зонам Витовского СП
Таблица 25

	№
	Наименование технологической зоны
	Потребление воды в 2019 г.
Тыс. м3

	1
	с. Витовка
	24,5

	2
	п. Кирпичный завод
	2,0

	3
	п. Королевка
	0,2

	4
	д. Новый Хутор и п. Золотая Ветка
	0,1


3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами Витовского СП  приведен в таблице 26.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов Витовского СП  на 2020-2030 гг.

Таблица 26
	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	2019 г
	Расчетный срок схемы 2020-2030 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Добыча воды, всего
	тыс.м3
	40,0
	31,53

	1.1 
	ВОС
	тыс.м3
	40,0
	31,53

	1.2
	Расход на с/ нужды
	тыс.м3
	0
	0

	2
	Отпуск в сеть, всего:
	тыс.м3
	40,0
	31,53

	 3
	Потери
	тыс.м3
	13,2 (33%)
	4,73 (15%)

	4
	Полезный отпуск, всего:
	тыс.м3
	26,8
	26,8

	 
	в том числе:
	
	
	

	4.1
	Население
	тыс.м3
	24
	24

	4.2
	Бюджетные организации
	тыс.м3
	2,3
	2,3

	4.3
	Внутрицеховой оборот
	тыс.м3
	0
	0

	4.4
	Прочие потребители
	тыс.м3
	0,5
	0,5


3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.
Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

1) дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;
2) опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;
3) финансовые и экономические аспекты;
4) необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

1) управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;
2) скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;
3) активный поиск и контроль за утечками;
4) управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.
Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения Витовского СП на 2019 год составляют 33 %, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их снижению. Ожидаемый уровень потерь, на период перспективного развития системы водоснабжения должен составить 15%.


На основании акта технического обследования, в Витовского СП износ сетей водоснабжения составляет 100%, в связи с чем, рекомендуется их полная замена, что приведет к снижению потерь воды в сетях с существующих 33 % до 10-15%. 
3.12 Перспективные балансы водоснабжения
Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 17. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 18 (подраздел 3.2). Перспективные балансы учитывают потребление холодной воды. Использование горячей воды и технической воды в расчетный период 2020-2030 годы не планируется.
3.13 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации
В соответствии с постановлением Администрации Почепского района статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения по Витовскому СП наделено МКП «Витовка».
Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
Мероприятия по программе «Чистая вода» по Витовскому СП
Таблица 27
«Строительство водозаборного сооружения в с. Витовка  Почепского района Брянской области»

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования объекта
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации

	2
	Застройщик (технический заказчик)
	Администрация Почепского района



	3
	Проектная организация
	ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»

г. Брянск ул. Калинина, д.73

Тел. 8 (4832) 68-04-29

Эл. почта: shtanuk@gku-uks32.ru
ГИП - Штанюк Марина Геннадьевна

	4
	Вид работ
	Строительство

	5
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на присоединение к сетям электроснабжения

Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения

Заключение на проектирование водозаборной скважины

Схема трассы водопроводной сети

	6
	Срок строительства объекта
	начало 2 кв. 2023 года

окончание 4 кв.2023 года

	7
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	1. Водозаборный узел

Состав одного водозаборного узла:

- Водозаборная скважина  – 1 шт.

-  Насосная станция 1 подъема.

-  Водонапорная башня  - 1 шт.

-  Присоединение водозаборного сооружения  к сети электроснабжения.

-  Организация 1 пояса ЗСО источника водоснабжения.

-Подъездная дорога к водозабору

2. Строительство водопроводной сети протяженностью 2,5 км (ориентировочно).

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Водоразборные колонки на водопроводной сети не предусматривать.

Основные технико-экономические показатели уточняются проектом.



	8
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям действующих  нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности не ниже класса "С".

Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям по их содержанию».


	9
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации

	Инженерные изыскания проставляются Заказчиком:

Инженерно-геодезические изысканий

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические (при необходимости)



	10
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	7 200 000,0 рублей

	11
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	Необходимые средства на реализацию мероприятий составляют:

-средства федерального бюджета 7 056 720,0 рублей;

-средства областного бюджета 71 280,0 рублей;

-средства МО «Почепский муниципальный район

72 000,0 рублей.

	
	1 Требования к проектным решениям

	12
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
	Водопроводная сеть подземной прокладки.

Материал трубопровода - ПЭ.

Диаметр определить расчетом.

Водопроводные колодцы -  из сборных

ж/б элементов.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Водоразборные колонки на водопроводной сети не предусматривать.

Основные технико-экономические показатели уточняются проектом.

	13
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Водозаборная скважина - глубину принять по Заключению на проектирование скважины.

Материал обсадных труб - сталь.

Насосная станция 1 подъема с технологическим и электротехническим оборудованием.

Водонапорная башня - металлическая, заводского изготовления (параметры по расчету)

Ограждение 1 пояса ЗСО - металлические панели по металлическим столбам высотой 2,0 м.

	14
	Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию
	Режим работы круглосуточный, круглогодичный.

Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и эксплуатации объекта предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ.

	15
	Объем выполняемых работ
	Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям по их содержанию».

	16
	Требования к сметной документации
	1. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормами РФ, технологическими инструкциями и регламентами, требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и т.д.

2. Сметную стоимость строительства объекта определить базисно-индексным методом с применением федеральных единичных расценок, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, и индексов, утвержденных Минстроем России.

      Сметную стоимость строительства в текущих ценах определить с применением  индексов изменения сметной стоимости: линейная часть объекта (водопроводная сеть) – по виду строительства «Внешние инженерные сети», по иным работам (водозаборный узел и т.п.) – по виду строительства «Прочие объекты».

  При определении стоимости строительства объекта не предусматривать затраты на производство работ в зимнее время, на временные здания и сооружения, предусмотреть затраты на строительный контроль.

3. Для прохождения Госэкспертизы выдать 1 экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе и в электронном виде. После прохождения Госэкспертизы выдать проектно-сметную документацию в 4-х экз. с исправлениями замечаний на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. 

	17
	Особые условия
	Выделить в сметной документации и спецификациях оборудование поставки заказчика.

Спецификации оборудования и материалов, опросные листы и т.д. выполнять с подробным 

описанием  оборудования и материалов (марка,

модель, материал, технические характеристики,

ГОСТ, ТУ и др.)


Раздел 5: «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжениясодержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Витовского СП являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для водозаборов  Витовского СП установлены ЗСО в составе трех поясов. 

По водопроводным сооружениям – 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, от насосной станции – 15 м. По водоводам – ширина санитарно-защитной полосы для труб Ду до 1000 мм – 10 м.

В первом поясе ЗСО:

1) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

2) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

1) запрещается  размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

1) Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

2) ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

3) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

4) запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.
Раздел 6: «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Предполагаемый общий (предельный) размер бюджетных ассигнований (субсидий или бюджетных инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и его распределение по годам (в ценах соответствующих лет) на реализацию мероприятий по программе «Чистая вода» в Витовском СП на расчетный период составит 7,2 млн. рублей. (см. Таблица 27).

Раздел 7: «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» Витовского СП на расчетный период до 2030 года
Целевые показатели развития систем водоснабжения Витовского СП  представлены в таблице 28.
Таблица 28
	№
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2030 гг.

	1
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	2
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	11,3
	4,0
	2
	1,5
	1,0
	0,5

	3
	Износ сетей водоснабжения
	%
	100
	29,85
	14,92
	11,19
	7,46
	3,73

	4
	Уровень потерь
	%
	33
	15
	15
	15
	15
	15

	5
	Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета
	%
	86
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Удельное водопотребление
	м3/чел./год
	34,27
	34,27
	34,27
	34,27
	34,27
	34,27

	8
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования
	кВтч/м3
	0,835

	10
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования
	кВтч/м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6


Раздел 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. Бесхозных объектов на территории Витовского СП не выявлено.
Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Витовского СП.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

На территории всех населенных пунктов Витовского СП действует выгребная система канализации и локальные индивидуальные очистные сооружения. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.
Водозабор





Водопроводная насосная станция





Потребитель





Водопроводная сеть








139
ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , Email:TEKtest32@mail.ru

35

