УТВЕРЖДАЮ:                                                      СОГЛАСОВАНО:

Директор                                                                  Глава администрации

НП «ТЭКтест-32»                                                    Почепского района

____________О.А. Полякова                             _____________М.В. Морозов

«_____» ___________2015 г.                           «_____» ___________2015 г.

Программа комплексного развития систем                         коммунальной инфраструктуры

МО «Почепский район» Брянской области                          на 2016–2030 годы

Брянск 2015

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры МО «Почепский район» Брянской области | 8 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 8 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 44 |
| 2.3 | Электроснабжение | 61 |
| 2.4 | Газоснабжение | 92 |
| 2.5 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | 125 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 135 |
| 3 | Перспективы развития МО «Почепский район» Брянской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 136 |
| 3.1 | Определение перспективных показателей развития МО с учетом социально-экономических условий | 136 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 196 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры МО «Почепский район» Брянской области | 311 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 322 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 322 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 323 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 324 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 324 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 324 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 326 |
| 7 | Управление программой | 378 |
| 7.1 | Мониторинг и корректировка программы | 378 |
| 7.2 | Система управления программы и контроля за ходом ее выполнения | 379 |
|  | Список нормативных документов | 382 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район Брянской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепского района базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район на 2016-2030 годы реализуется по этапам:

1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 года по 2031 год.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район Брянской области на период 2016-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Почепский район |
| Соисполнители Программы | НП «ТЭКтест-32» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Почепский район Брянской области. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работ коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 12 %; водоотведение 12 %; электроснабжение 3 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2016 год; второй этап – 2017 год; третий этап – 2018 год; четвертый этап – 2019 год; пятый этап – 2020 год; шестой этап – с 2021 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 1172,0 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение – 171,0 млн. руб. Водоснабжение, Водоотведение – 987,0 млн. руб. Электроснабжение – 4,0 млн. руб. Газоснабжение – 7,0 млн. руб. Захоронение и утилизации ТБО – 4,0 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ                   КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН»                                БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1.1 Бакланское сельское поселение

Система централизованного водоснабжения на территории Бакланского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Спасский, Преображенский, Баклань, Октябрьский, Мостище, Пукосино, Татищево, Котляково, Коростелево, Щекотово, Рудня, Кожемяки, Семки, Пукосино, Лапино. Жители поселения снабжаются водой из 12 артезианских скважин с насосами ЭЦВ 6-10-80 с глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 70 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен: 1 шт. 10 м - д. Рудня; 2 шт. 20 м и 25 м - д. Кожемяки; 1 шт. 15 м - с. Лапино; 1 шт. 30 м - с. Баклань; 2 шт. по 15 м - п. Октябрьский; 2 шт. по 15 м - с. Котляково; 1 шт. 15м -  д. Щекотово.

Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Рудня, Семки, Кожемяки, Щекотово, Котляково, Коростелево, Преображенский, Октябрьский, Баклань, Лапино, Коростелево.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Рудня, Семки, Кожемяки, Щекотово, Котляково, Коростелево, Преображенский, Октябрьский, Баклань, Лапино, Спасский, Коростелево, Татищево, Пукосино.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Котляково, Кожемяки, Лапино, Баклань, Октябрьский.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

На территории всех населенных пунктов Бакланского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках. Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Баклань отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения севернее села.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Баклань.

Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.2 Бельковское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Бельковского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Бельково, Юскова Слобода, Горбачи. Жители поселения снабжаются водой из 2 артезианских скважин глубиной 28 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 5,2 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Бельково, Юскова Слобода.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Бельково, Юскова Слобода, Горбачи.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Бельково, Юскова Слобода, Горбачи.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории всех населенных пунктов Бельковского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Бельково отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения юго-западнее села.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями юго-западнее села Бельково (с целью очистки сточных вод, вывозимых ассенизационными машинами от потребителей не охваченных услугами централизованного водоотведения).

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Бельково.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.3 Чоповское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Чоповского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Чопово (1977 год 8,5 м3/ сут.), Житня (поселок, 1962 г. 39,1 м3/сут.), Житня (деревня, 1958 г. 39,0 м3/сут.), Космово (1969 г. 0,7 м3/сут.), Васьковичи, Милашово,  Хотеничи (1965 г. 4,4 м3/сут.), Полянка (1970 г. 2,0 м3/сут.), Старопочепье (1984 г.              12,8 м3/сут., 1975 г. 12,8 м3/сут.), Милашово (1971 г. 3,0 м3/сут.), Бумажная Фабрика.

Жители поселения снабжаются водой из 9 артезианских скважин глубиной от 40 до  80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 35 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. (с. Васьковичи - ферма водонапорная башня, с. Старопочепье - ферма, водонапорная башня, п. Житня – водоем). Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен.

Общее количество потребляемой воды хоз-питьевого качества, м3/сут. -  66,1, в том числе:

- на жилищно-коммунальные нужды – 62,4 м3/сут;

- на промышленные нужды – 3,7 м3/сут.

Также жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Чопово, Житня (поселок), Житня (деревня), Космово, Васьковичи, Милашово, Хотеничи, Полянка, Старопочепье, Милашово.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Чопово, Житня (поселок), Житня (деревня), Космово, Васьковичи, Милашово, Хотеничи, Полянка, Старопочепье, Бохоричи, Милашово, Бумажная Фабрика.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Милашово, Васьковичи, Игнатьево, Житня (поселок), Житня (деревня), Чопово, Старопочепье, Бумажная Фабрика.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Чопово, Житня (поселок), Житня (деревня), Космово, Васьковичи, Милашово, Хотеничи, Полянка, Старопочепье, Милашово, Бумажная Фабрика.

2.1.4 Рамасухское городское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Рамасухского городского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. Водоснабжение жителей поселка Рамасуха осуществляется из двух скважин, производительностью: проектной - 90 м³/сут, фактической - 80,0 м³/сут.  Вода подается в дома 95 % жителей. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям. Для поддержания давления на водопроводе установлена водонапорная башня. Протяженность ветхих водопроводных сетей – 5,7 км.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в поселке Рамасуха.

- Реконструкция водозаборных сооружений с увеличением производительности в поселке Рамасуха.

- Реконструкция водопроводных сетей в поселке Рамасуха.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселка с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на поселок Рамасуха.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории Рамасухского городского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. В населенных пунктах действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по городскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений, канализационных коллекторов в поселке Рамасуха (местоположение очистных сооружений уточняется на следующей стадии проектирования).

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по городскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на поселок Рамасуха

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.5 Первомайское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Первомайского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. Водоснабжение жителей села Первомайское осуществляется из двух скважин, построенных в 1991 году, производительностью: проектной - 81 м³/сут, фактической - 44,8 м³/сут.  Вода подается в дома 70 % жителей села (150 домовладений). Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям. Для поддержания давления на водопроводе установлена водонапорная башня. Протяженность ветхих водопроводных сетей - 4 км.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. первую очередь предусматривается:

- Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в селе Первомайское.

- Реконструкция водозаборных сооружений с увеличением производительности в селе Первомайское.

- Реконструкция водопроводных сетей в селе Первомайское.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в населенных пунктах: Первомайское, Поповка (источник водоснабжения – скважины  села Первомайское).

- Строительство собственных водозаборов на территории планируемых сельхозпредприятий.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории Первомайского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. В населенных пунктах действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений, канализационных коллекторов в селе Первомайское.

- Строительство канализационных коллекторов в поселке Поповка (отвод сточных вод предусматривается на планируемые очистные сооружения села Первомайское).

- Строительство локальных очистных сооружений (сооружений предварительной очистки) на территории планируемых сельхозпредприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Первомайское.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.6 Сетоловское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Сетоловского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Волжино, Красная Слобода, Азарово, Сетолово, Громыки.

Жители поселения снабжаются водой из 10 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 19 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Сведения по объектам водоснабжения приведены в таблице.

Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Волжино, Красная Слобода, Азарово, Сетолово, Громыки.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Волжино, Красная Слобода, Азарово, Сетолово, Громыки.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Сетолово, Волжино, Красная Слобода.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории всех населенных пунктов Сетоловского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Сетолово отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения южнее села.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в поселке Громыки отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения южнее села Сетолово.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями севернее села Сетолово (с целью очистки сточных вод, вывозимых ассенизационными машинами от потребителей не охваченных услугами централизованного водоотведения).

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Сетолово и поселок Громыки.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.7 Дмитровское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Дмитровского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Папсуевка, Дмитрово, Кувшиново. Жители поселения снабжаются водой из 3 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 3,2 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Общее количество потребляемой воды хоз-питьевого качества, м3/сут. – 73,0. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-201 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Дмитрово, Папсуевка.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Дмитрово, Папсуевка.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Дмитрово, Папсуевка.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселка с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Дмитрово, Папсуевка, Кувшиново.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории Дмитровского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. В населенных пунктах действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в селе Дмитрово.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Дмитрово.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Дмитрово

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.8 Валуецкое сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Валуецкого сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Валуец (1980 год 9,5 м3 / сут.), Калачево (1979 г. 0,0 м3/сут.). Жители поселения снабжаются водой из 2 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 1,2 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты: (с. Валуец - водонапорная башня). Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен.

Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Валуец, Калачово.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Валуец, Калачово.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Валуец, Калачово.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Валуец, Калачово.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории всех населенных пунктов Валуецкого сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в селе Валуец.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Валуец.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.9 Витовское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Витовского сельского поселения представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. Водоснабжение жителей села Витовка осуществляется из двух скважин, производительностью: проектной - 60 м³/сут, фактической -  30,0 м³/сут.  Вода подается в дома 90 % жителей села. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям. Для поддержания давления на водопроводе установлена водонапорная башня. Протяженность ветхих водопроводных сетей – 3,3 км. Водоснабжение жителей поселков: Королевка и Василевичи осуществляется из скважины, производительностью: проектной - 10 м³/сут, фактической -  8,0 м³/сут.  Вода подается в дома 100 % жителей населенных пунктов. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям. Для поддержания давления на водопроводе установлена водонапорная башня. Протяженность ветхих водопроводных сетей – 1,8 км.

Водоснабжение жителей поселков: Новый Хутор и Золотая Ветка осуществляется из скважины, производительностью: проектной - 10 м³/сут, фактической -  9,0 м³/сут.  Вода подается в дома 100 % жителей населенных пунктов. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям. Для поддержания давления на водопроводе установлена водонапорная башня. Протяженность ветхих водопроводных сетей – 3,2 км. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Общая длина водопровода сети составляет около 12,8 км.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в селе Витовка.

- Строительство артезианской скважины в селе Витовка.

- Реконструкция водопроводных сетей в селе Витовка, поселках: Золотая Ветка, Василевичи, Королевка, Новый Хутор, Золотая Ветка.

- Строительство водопроводных сетей до потребителей, не обеспеченных централизованным водоснабжением в селе Витовка.

- Строительство собственных водозаборов на территории планируемых сельхозпредприятий.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории Витовского сельского поселения системы централизованного водоотведения отсутствуют. В населенных пунктах действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство канализационных коллекторов в поселке Витовка (отвод сточных вод предусматривается на существующие очистные сооружения города Почепа).

- Строительство локальных очистных сооружений (сооружений предварительной очистки) на территории планируемых сельхозпредприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на село Витовка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.10 Гущинское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Гущинского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Подбелово, Первомайский. Жители поселения снабжаются водой из 2 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 3,1 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Первомайский, Подбелово.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Первомайский, Подбелово.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Первомайский, Подбелово.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Первомайский, Подбелово.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории всех населенных пунктов Гущинского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке Первомайский.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в поселке Первомайский.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на поселок Первомайский.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.11 Московское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Московского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Московский, Пушкари, Нельжичи, Малое Староселье, Машково, Тубольцы, Губостово. Жители поселения снабжаются водой из 8 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 36,1 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен.

Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений. Данные по протяженности сетей по населенным пунктам представлены в таблице.

| Населенный пункт | Единица изм. | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| н.п. Московский | км. | 15,5 |
| н.п. Аксаментово | км. | - |
| н.п. Губостово | км. | 1,8 |
| н.п. Ивашково | км. | - |
| н.п. Карпово | км. | - |
| н.п. Малое Староселье | км. | 7,0 |
| н.п. Машково | км. | 2,5 |
| н.п. Нельжичи | км. | 3,8 |
| н.п. Пушкари | км. | 2,0 |
| н.п. Стригово | км. | за вычетом из п. Московский |
| н.п. Тубольцы | км. | 3,5 |
| Итого |  | 36,1 |

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Московский, Пушкари, Нельжичи, Малое Староселье, Машково, Тубольцы, Губостово.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Московский, Пушкари, Нельжичи, Малое Староселье, Машково, Тубольцы, Губостово.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Московский, Пушкари, Нельжичи, Малое Староселье, Машково, Тубольцы, Губостово.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Московский, Пушкари, Нельжичи, Малое Староселье, Машково, Тубольцы, Губостово.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. В остальных населенных пунктах Московского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов для потребителей не охваченных услугами централизованного водоотведения в поселке Московский.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Актуализация схемы водоотведения на поселок Московский.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.12 Рогозинское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Рагозинского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Чернецкая Коста, Морево, Рагозино, Зеленый Гай, Верхняя Злобинка, Вяльки, Нижняя Злобинка, Козорезовка. Жители поселения снабжаются водой из 7 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 15,5 км, на которой установлены водоразборные колонки (60 шт.) и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Общее количество потребляемой воды хоз-питьевого качества, м3/сут. -  60,0. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев (20 шт). Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Чернецкая Коста, Морево, Рагозино, Зеленый Гай, Верхняя Злобинка, Вяльки, Козорезовка.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Чернецкая Коста, Морево, Рагозино, Зеленый Гай, Верхняя Злобинка, Вяльки, Нижняя Злобинка, Козорезовка.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Чернецкая Коста, Морево, Рагозино, Зеленый Гай, Верхняя Злобинка, Вяльки, Нижняя Злобинка, Козорезовка.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Чернецкая Коста, Морево, Рагозино, Зеленый Гай, Верхняя Злобинка, Вяльки, Нижняя Злобинка, Козорезовка.

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. На территории всех населенных пунктов Рагозинского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации деревне Верхняя Злобинка.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Верхняя Злобинка.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на деревню Верхняя Злобинка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.13 Речицское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Речицкого сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах:  Речица, Хлебороб, Кирпичный Завод. В муниципальном образовании имеются  5 артезианских скважины:

- п. Речица – 2 в работе, 1 в резерве;

- п. Хлебороб – 1 в  работе, 1 в резерве.

Жители поселения снабжаются водой из 4 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 3,2 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Речица, Хлебороб, Кирпичный Завод.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Речица, Хлебороб, Кирпичный Завод.

- Строительство артезианской скважины в поселке Подборье.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Речица, Хлебороб, Кирпичный Завод, Подборье, Зеленый Рог.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты: Речица, Хлебороб, Кирпичный Завод, Подборье, Зеленый Рог.

На территории всех населенных пунктов Речицкого сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках. Южнее поселка Речица имеются очистные сооружения в аварийном состоянии. Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (на месте старых очистных) южнее поселка Речица, а также строительство сливной станции на одной площадке с очистными.

- Строительство канализационных коллекторов вдоль всех улиц и проездов в поселке Речица.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи поселка Речица.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на поселок Речица.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.14 Доманичское сельское поселение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Система централизованного водоснабжения на территории Доманичского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Система централизованного водоснабжения на территории Доманичского сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в 11-та населенных пунктах: д. Поповка, д. Игрушино, с. Доманичи, п. Заречье, д. Тарутино. д. Ильюшино, с. Третьяки. д. Огородники, д. Бибики, с. Алексеевск. д. Шмотовка. Общая протяженность водопроводных сетей – 43,65 км. Жители поселения снабжаются водой из 12 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования водонапорных башен 2шт. – с. Алексеевск; 2 шт. – с. Домаиичи; 1 шт. – д. Огородники; 1 шт. – д. Бибики/д. Илыошино: 1 шт. – д. Тарутино; 1 шт. – п.Заречье/д. Поповка; 2 шт. – с. Третьяки, 1 шт. – д. Шмотовка. Глубина заложения водопровода – до Зм. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений. Водоподготовка отсутствует. Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно реакционное значение. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. Источником водоснабжения части жилой застройки, не имеющих централизованных сетей водоснабжения, служат приусадебные шахтные колодцы.

Схема реализации в период с 2016 по 2031 годы, в проекте выделяются два этапа, на   каждом   из   которых   планируется   реконструкция   и   строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

первый этап: 2016-2021г.г.

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- тампонаж неиспользуемых артезианских скважин и колодцев;

- развитие системы централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения. подключение новых потребителей к существующим системам водоснабжения;

- установка приборов учёта расходов воды у потребителей услуг и на водозаборных узлах.

второй этап: 2021-2031г.г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция водозаборных сооружений поселения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Доманичском  сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населённых пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

2.1.15 Красногорское сельское поселение

Централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, имеется в следующих населенных пунктах:

- н.п. Красный Рог,

- н.п. Озаренный,

- н.п. Милечь,

- н.п. Роща,

- н.п. Усошки,

- н.п. Весенний.

Система водоснабжения состоит из следующих элементов:

- Артезианские скважины,

- Водонапорные башни

- Водопроводная сеть

В Краснорогском сельском поселении расположены 11 артезианских скважин:

- 5 принадлежит МКП «Краснорогский Луч»,

- 6 скважин принадлежит СПК «Красный Рог» (пос. Весенний, д. Красномайская, п. Боюры, с. Усошки, ферма Комсомольская)

Водоподготовка отсутствует.

Общая протяженность водопроводной сети в Краснорогского сельском поселении составляет 26 км. Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно реакционное значение. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. Источником водоснабжения части жилой застройки, не имеющих централизованных сетей водоснабжения, служат приусадебные шахтные колодцы. Схема реализации в период с 2016 по 2031 годы, в проекте выделяются два этапа, на   каждом   из   которых   планируется   реконструкция   и   строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап: 2016-2021 г.г.

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- тампонаж неиспользуемых артезианских скважин и колодцев;

- развитие системы централизованного водоснабжения населённых пунктов

поселения,     подключение новых потребителей к существующим системам

водоснабжения;

- установка    приборов    учёта    расходов    воды    у    потребителей    услуг    и    на водозаборных узлах.

Второй этап: 2021-2031г.г.

- прокладка        магистральных        водопроводов        для        обеспечения        водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция водозаборных сооружений поселения.

В населённых пунктах Краснорогского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации и водоотведения. Для своих нужд население использует выгребные ямы. Водоотведение выполнено только в н.п. Озаренный. Протяженность канализационных сетей составляет 2,5 км. Часть сетей канализации требуют капремонта. В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо осуществить строительство канализационных сетей в посе-лении для основных социальных объектов, а также децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в населённых пунктах с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки. Населенные пункты Красный Рог и Озаренный – являются перспективной зоной развития системы водоотведения.

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство новых и реконструкция существующих канализационных станций с увеличением их мощностей.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения.

- Водоотводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет не менее 75%..

Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в селе Красный Рог отвод сточных вод предусмотрен на реконструируемые очистные сооружения юго-восточнее села, за ул. Садовой.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в п. Роща и с. Усошки. Отвод сточных вод предусмотрен на реконструируемые очистные сооружения юго-западнее п. Роща.

- Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.16 Титовское сельское поселение

Из 14-ти населенных пунктов Титовского сельского поселения 7 не имеют централизованной системы водоснабжения: н.п. Бобровник, н.п. Поляна, н.п. Писарево, н.п. Барановский, н.п. Коста, н.п. Ратный Ров, н.п. Песчанка, н.п. Централизованная система водоснабжения, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, имеется в следующих населенных пунктах:

- н.п. Титовка,

- н.п. Рогово,

- н.п. Майский,

- н.п. Починок (система не функционирует),

- н.п.Дягово,

- н.п. Журавлево,

- н.п. Красноказацкий.

Система водоснабжения перечисленных пунктов состоит из следующих элементов:

- Артезианская скважина.

- Водонапорная башня.

- Водопроводная сеть.

Данные по артезианским скважины населенных пунктов: на территории сельского поселения располагаются 6 артезианских скважины: скважина на территории н.п. Починок не функционирует. В настоящий момент, рабочими водопроводными сетями снабжены н.п. Титовка, н.п. Рогово, н.п. Дягово, н.п. Журавлево, н.п. Красноказацкий, н.п. Майский. Водоподготовка       отсутствует.       Качество       питьевой       воды удовлетворительное. Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно реакционное значение. Кроме того, часть населения питается водой из водозаборных колонок и шахтных колодцев. Общая длина водопровода сети составляет около 28,9 км.

Схема реализации в период с 2016 по 2031 годы.  В проекте выделяются два этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап: 2016-2021 г.г.

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- тампонаж неиспользуемых артезианских скважин и колодцев;

- развитие системы централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения, подключение новых потребителей к существующим системам водоснабжения;

- установка приборов учёта расходов воды у потребителей услуг и на водозаборных узлах.

Второй этап: 2021-2031 г.г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция водозаборных сооружений поселения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Титовском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

2.1.17 Семецкое сельское поселение

Система централизованного водоснабжения на территории Семецкого сельского поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в 5-х населенных пунктах: с. Семцы, п. Березки, д. Старокрасная Слобода, п. Н-Раздел, п. Новинский. На территории поселения имеются 5 артезианских скважин:

- Арт. скважина п. Березки кадастровый номер №32:20:0520103:557, проложены асбестоцементные трубы до п. Березки диаметром 110мм;

- Арт. скважина п. Новый Раздел кадастровый номер № 32:20:0520102:299;

- Арт. скважина с. Семцы кадастровый номер № 32:20:0530403:648;

- Арт. скважина     д. Старокрасная     Слобода     (сад)     кадастровый     номер №32:20:0540105:14

- Арт. скважина     д. Старокрасная     Слобода     (школа)     кадастровый     номер №32:20:0540103:95.

Протяженность водопроводных линий в Семецком СП составляет 18,6 км в том, числе п. Раздел -2км, п. Малинки - 1км, с. Семцы- 9,4 км, д. Березки- 3 км, д. Старокрасная Слобода - 3,2 км. Года ввода в эксплуатацию: п.Раздел - 1971 г, п.Малинки - 1973г, с.Семцы -1972 г - 1,9 км, с.Семцы - 2013г - 6,9км, с.Семцы - 2012г - 0,4 км, с.Семцы - 2011г-0,2км, п.Березки - 1980г, д.Старокрасная Слобода- 1969 г., д.Старокрасная Слобода-1990г

Проценты износа водопроводных сетей:

- п.Раздел, п.Новинский- 73,1%

- с.Семцы - 71,4%

- п.Березки - 57,8%

- д.Старокрасная Слобода - 45%

- д.Старокрасная Слобода - 40,8% Глубина заложения водопровода - до 3м.

Общее количество потребляемой воды составляет 44,5 м3/сут. Из них потребление предприятиями составляет:

- МБОУ «Семецкая СОШ» 3,3 м3/сут

- МБОУ»Старокраснослободская СОШ» 0,7 м3/сут

- Д/сад «Ромашка» 3,5 м3/сут

Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Водоподготовка отсутствует.

Основные направления развитие Водоснабжение поселения:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Семцы, Старокрасная Слобода.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Семцы, Старокрасная Слобода, Березки, Новинский, Новый Раздел.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Семцы, Старокрасная Слобода.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Семецком сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Основные направления развитие Водоснабжение поселения:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в с. Семцы, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения северо-западнее села.

- Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.1.18 Польниковское сельское поселение

Система централизованного водоснабжения на территории Польниковского сельского    поселения    представлена    локальными    водопроводами,    имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. На   территории   поселения    системы   централизованного    водоснабжения имеются в 11-ти населенных пунктах: н.п. Близницы, н.п. Бытня, н.п. Заречье, н.п. Казаново, н.п. Корнево, н.п. Пашково, н.п. Корнеевский, н.п. Глазово, н.п. Селище. Так же жители поселения пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений. Водоподготовка отсутствует. Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно реакционное значение. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени. Источником водоснабжения части жилой застройки, не имеющих централизованных сетей водоснабжения, служат приусадебные шахтные колодцы.

Основные проблемы системы водоснабжения по поселению:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов может в будущем ухудшить органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Фактическая изношенность водопроводных сетей составляет практически 100%. Необходима замена и реконструкция изношенных и ветхих водопроводных сетей во всех вышеперечисленных населенных пунктах поселения.

- Необходимо осуществлять контроль зон санитарной охраны, соблюдение должного режима в пределах их поясов для обеспечения санитарной надежности источников водоснабжения для предотвращения возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие водоподготовки.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Польниковском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Основные направления развитие Водоснабжение поселения:

- Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

- Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

- Обеспечение очистки поверхностного стока.

2.2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

2.2.1 Бакланское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В сельском поселении работает котельная МКП «Бакланское ЖКХ»; в селе Баклань, проспект Ленина, д.2-а, 1995 года постройки (Котел 3 шт.; КВА- 1,0 Г- ЭЭ). Также имеется несколько ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Протяженность тепловой сети 800 пог.м., воздушная прокладка 558,5 пог.м., подземная прокладка 241,5 пог.м.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.2 Бельковское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В сельском поселении работает несколько ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.3 Чоповское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). На территории Чоповского сельского поселения находится 1 газовая котельная: п. Житня, принадлежит Отделу образования администрации Почепского района. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных. Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.4 Рамасухское городское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В городском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей. Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение остальных объектов на территории городского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в городском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.5 Первомайское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В сельском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей. Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение остальных объектов на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, а также сельхозпредприятий, на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.6 Сетоловское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В сельском поселении работает несколько ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.7 Дмитровское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). На территории Дмитровского сельского поселения находится 1 газовая котельная, расположенная в с. Дмитрово. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.8 Валуецкое сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). На территории Валуецкого сельского поселения находится 1 газовая котельная: с. Валуец. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.9 Витовское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). В сельском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей. Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение остальных объектов на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Поставщиком тепловой энергии Муниципального образования Витовское сельское поселение является МКП «Витовка». которые отпускают тепловую энергию потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий. Отпуск тепла производится от 1 источника теплоты (котельных). Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя. Система теплоснабжения закрытая. Прокладка тепловых сетей - надземная на низких и высоких опорах. В качестве материала для теплоизоляционных конструкций трубопроводов используется минеральная вата, в качестве покровного слоя служит рубероид.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, а также сельхозпредприятий, на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. перспективу предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.10 Гущинское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). На территории Гущинского сельского поселения находится 1 газовая котельная: п. Первомайский. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них..

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.11 Московское сельское поселение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). На территории Московского сельского поселения находится 1 газовая котельная: п. Московский. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.12 Рогозинское сельское поселение

На территории Рагозинского сельского поселения находится 1 газовая котельная: д. Верхняя Злобинка. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных, топочных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.13 Речицкое сельское поселение

На территории Речицкого сельского поселения находится 1 газовая котельная: п. Речица. Также имеется несколько мелких ведомственных котельных.  Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных служит природный газ. Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

2.2.14 Доманичское сельское поселение

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует. На территории Доманичского сельского поселения находятся 2 школьные котельные, с. Доманичи установлены котлы КЧМ-5 в количестве 2 шт., д. Шмотовка уствновлены котлы КЧМ-7 в количестве 3 шт. В соответствии с прогнозами численности населения в период 2016-2021 г.г. и на перспективу, нового строительства не планируется. Строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

2.2.15 Красногорское сельское поселение

Поставщиком тепловой энергии Муниципального образования Краснорогское сельское поселение является ГУП «Брянсккоммунэнерго», которые отпускают тепловую энергию потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий. Отпуск тепла производится от 5 источника теплоты (котельных). Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя. Система теплоснабжения закрытая.

Теплоснабжение

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

- Теплоснабжение планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий предусмотрено от собственных котельных располагаемых на их территории.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких и высоких опорах. В качестве материала для теплоизоляционных конструкций трубопроводов используется минеральная вата, в качестве покровного слоя служит рубероид.

2.2.16 Титовское сельское поселение

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует. На территории Титовского сельского поселения находятся 2 котельные, Титовская СОШ им. Трубко А.А., установлены котлы КЧМ-5 в количестве 3 шт., ИА Агрохолдинг Титовский уствновлены котлы КЧМ-7 в количестве 2 шт. Протяженость тепловых сетей составляет 120 м. В соответствии с прогнозами численности населения в период 2016-2021 г.г. и на перспективу, нового строительства не планируется. Строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

2.2.17 Семецкое сельское поселение

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует, преобладает индивидуальное отопление. Основные направления развития теплоснабжения поселения:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

- Теплоснабжение планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий предусмотрено от собственных котельных располагаемых на их территории.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

В соответствии с прогнозами численности населения в период 2016-2021 г.г. и на перспективу, нового строительства не планируется. Строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

2.2.18 Польниковское сельское поселение

Централизованное теплоснабжение на территории поселения отсутствует, преобладает индивидуальное отопление. Основные направления развития теплоснабжения поселения:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

- Теплоснабжение планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий предусмотрено от собственных котельных располагаемых на их территории.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

В соответствии с прогнозами численности населения в период 2016-2021 г.г. и на перспективу, нового строительства не планируется. Строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

2.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2.3.1 Бакланское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Бакланского сельского поселения является ПС 110/6 кВ «Валуецкая». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валуецкая | Валуецкое сельское поселение | 4000, 6300 | удовл. | 11,5 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 6 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Баклань, селе Котляково, деревне Кожемяки.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.2 Бельковское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Бельковского сельского поселения является 35/10 кВ "Селищанская". Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селищанская | Польниковское сельское поселение | 2х2500 | удовл. | 35,0 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: Бельково, Юскова Слобода.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории планируемых сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.3 Чоповское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Чоповского сельского поселения является ПС 35/10 кВ «Селищанская», ПС 110/35/10 кВ «Почепская». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполо-жение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селищанская | Польниковское сельское поселение | 2500, 2500 | удовл. | 59 |
| Почепская | Почепское городское поселение | 16000, 25000 | удовл. | 49 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Чоповского сельского поселения составляет 34,04 км. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Чопово.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии сельского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.4 Рамасухское городское поселение

Источником питания потребителей на территории Рамасухского городского поселения является ПС 110/6 кВ «Валуецкая». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполо-жение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валуецкая | с. Валуец | 110/6 | 4000, 6300 | удовл. |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по городсому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 6/0.4 кВ.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по городскому поселению на 2021-2031 г.г. перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.5 Первомайское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Первомайского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ «Почепская». Характеристики ПС представлены в таблице 28.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Напряже ние, кВ | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почепская | г. Почеп | 110/35/10 | 16000, 25000 | удовл. | 35 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Первомайское.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ для обеспечения электроэнергией потребителей планируемых сельскохозяйственных предприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 6/0.4 кВ.

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.6 Сетоловское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Сетоловского сельского поселения является 35/10 кВ "Папсуевская". Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Папсуевская | Сетоловское сельское поселение | 2500 | удовл. | 21,1 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 6 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: Громыки, Сетолово, Рукавичино, Волжино.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории планируемых сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.7 Дмитровское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Дмитровского сельского поселения является 35/10 кВ «Папсуевская». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполо-жение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Папсуевская | Дмитровское сельское поселение | 2500 | удовл. | 21 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Дмитровского сельского поселения составляет 36,3 км. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Дмитрово.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в деревне Папсуевка.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии сельского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.8 Валуецкое сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Валуецкого сельского поселения является ПС 35/6 кВ «Валуецкая». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполо- жение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валуецкая | Валуецкое сельское поселение | 4000, 6300 | удовл. | 25 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Валуецкого сельского поселения составляет 31,00 км. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Валуец.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.9 Витовское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Витовского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ «Почепская». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Напряже ние, кВ | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почепская | г. Почеп | 110/35/10 | 16000, 25000 | удовл. | 35 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Витовка.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ для обеспечения электроэнергией потребителей планируемых сельскохозяйственных предприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 6/0.4 кВ.

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.10 Гущинское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Гущинского сельского поселения является ПС 35/10 кВ «Селищанская». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполо- жение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селищанская | Польниковское сельское поселение | 2500, 2500 | удовл. | 59 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Гущинского сельского поселения составляет 41,50 км.

Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в поселке Первомайский.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.11 Московское сельское поселение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Почепского района.

Источником питания потребителей на территории Московского сельского поселения является ПС 110/10 кВ «Староселье». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Староселье | Московское сельское поселение | 6300, 6300 | удовл. | 20 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Московского сельского поселения составляет 34,04 км. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.12 Рогозинское сельское поселение

Источником питания потребителей на территории Рагозинского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ «Почепская». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почепская | Почепское городское поселение | 16000, 25000 | удовл. | 49 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Рагозинского сельского поселения составляет 19,5 км. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.13 Речицкое сельское поселение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Почепского района.

Источником питания потребителей на территории Речицкого сельского поселения является ПС 110/35/6 кВ «Почеп». Характеристики ПС представлены в таблице.

Характеристики ПС

| Наименование п/ст. | Месторасполож ение | Мощность тр-р, кВа | Состояние п/ст | Загрузка п/ст, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почеп | Почепское городское поселение | 16000, 25000 | удовл. | 45 |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Протяженность электролиний Речицкого сельского поселения составляет 25,00 км. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: Речица (4 ТП), Хлебороб (5 ТП), Подборье (6 ТП).

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.14 Доманичское сельское поселение

Электроснабжение потребителей Доманичского сельского поселения осуществляется  Филиал «Брянскэнеогосбыт» ООО «ТЭК- Энерго». Общая протяженность линий электропередач  составляет 35000 метров. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Администрация Доманичского сельского поселения имеет в собственности                 следующие сети уличного освещения

| № | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного освещения, протяженность – 11 фонарей. | С.Доманичи |
| 2 | Сети уличного освещения, протяженность –8 фонарей. | С.Алексеевск |
| 3 | Сети уличного освещения, протяженность – 1 фонарь | С.Третьяки |
| 4 | Сети уличного освещения, протяженность – 1 фонарь | Пос.Заречье |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах. Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Доманичского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ;

- необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Доманичского сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.3.15 Красногорское сельское поселение

Мероприятия по Электроснабжению

- Строительство ТП 10/0.4 кВ в с. Красный Рог для обеспечения электроэнергией территорий нового строительства.

- Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.3.16 Титовское сельское поселение

Электроснабжение потребителей Титовского сельского поселения осуществляется  Филиал «Брянскэнеогосбыт» ООО «ТЭК- Энерго». Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах. Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Титовского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ;

- необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Доманичского сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.3.17 Семецкое сельское поселение

Электроснабжение потребителей Семецкого сельского поселения осуществляется  Филиал «Брянскэнеогосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах. Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Семенецкого сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ;

- необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Семецкого сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.3.18 Польниковское сельское поселение

Электроснабжение потребителей Польниковского сельского поселения осуществляется  Филиал «Брянскэнеогосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах. Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Польниковского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории поселения.

- Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

2.4.1 Бакланское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Бакланского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Спасский, Мостище, Октябрьский, Баклань, Лапино, Николаевский, Татищево, Щекотово, Кожемяки, Семки, по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Рудня, Пукосино, Спасский, Преображенский.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Рудня, Пукосино, Спасский, Преображенский, Кожемяки.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Рудня, Пукосино, Спасский, Преображенский, Кожемяки, Баклань, Лапино, Котляково.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

- Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.2 Бельковское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Бельковского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения.

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Балыки, Козловка, Бельково, Горбачи, Юскова Слобода, Печня.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Чемоданово, Котелки, Надинка.

- Строительство ГРПШ высокого давления в населенных пунктах: Чемоданово, Котелки, Надинка.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Чемоданово, Котелки, Надинка, Бельково, Юскова Слобода, Козловский.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.3 Чоповское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Чоповского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему за границами сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Почеп», расположенной за границами поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Старопочепье, Чопово, Житня (деревня), Житня (поселок), Васьковичи, Бохоричи по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Полянка, Хотеничи.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Полянка, Хотеничи, Сергеевка.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Полянка, Хотеничи, Чопово, Сергеевка, Старопочепье, Васьковичи, Житня (поселок), Житня (деревня).

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.4 Рамасухское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Рамасухского городского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему за границами городского поселения.

Система газоснабжения потребителей городского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Почеп», расположенной за границами поселения.

От ГРС природный газ подаётся в поселок Рамасуха, по межпоселковому газопроводу высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по городскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по городскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.5 Первомайское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Первомайского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему через сельское поселение.

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Почеп», расположенной за границами поселения. От ГРС природный газ подаётся в село Первомайское, по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до планируемых сельхозпредприятий.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в населенных пунктах: Первомайское, Поповка.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий - проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.6 Сетоловское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Сетоловского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Громыки, Сетолово, Азарово, Рукавичино, Волжино.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Сетолово, Громыки, Красная Слобода, Волжино.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.7 Дмитровское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Дмитровского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему за границами сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Почеп», расположенной за границами поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Дмитрово, Папсуевка,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Граборовка, Федоровка.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Граборовка, Федоровка.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Граборовка, Федоровка, Папсуевка, Дмитрово.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.8 Валуецкое сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Валуецкого сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения.

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Валуец, Калачово,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Валуец, Калачово.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.9 Витовское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Витовского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему за границами сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Почеп», расположенной за границами поселения. От ГРС природный газ подаётся в село Витовка, по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до планируемых сельхозпредприятий.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Королевка, Новый Хутор, Золотая Ветка, Ольговка, Шленговка, Калиновка, Зеленая Роща, Зеленый Куст.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в населенных пунктах: Витовка, Королевка, Новый Хутор, Золотая Ветка, Ольговка, Шленговка, Зеленая Роща, Зеленый Куст, Василевичи.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий - проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.10 Гущинское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Гущинского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Первомайский, Подбелово,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Демьяново, Вормино, Гущино, Сотниково.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Демьяново, Вормино, Гущино, Сотниково, Первомайский.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Демьяново, Вормино, Гущино, Сотниково, Первомайский, Подбелово.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.11 Московское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Московского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Московский, Малое Староселье, Тубольцы, по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопровода высокого давления до населенного пункта Нельжичи.

- Строительство ШРП в населенном пункте: Нельжичи.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Московский, Нельжичи, Малое Староселье, Тубольцы.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.12 Рогозинское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Рагозинского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты: Верхняя Злобинка, Вяльки, Нижняя Злобинка, Козорезовка, Чернецкая Коста,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Рагозино, Морево.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Рагозино, Морево.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Рагозино, Морево, Козорезовка, Верхняя Злобинка.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера

2.4.13 Речицкое сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Речицкого сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в поселок Речица,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2016-2021 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Подборье, Хлебороб, Кирпичный Завод.

- Строительство ГРПШ в населенных пунктах: Речица, Подборье, Хлебороб, Кирпичный Завод.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Подборье, Хлебороб, Кирпичный Завод, Зеленый Рог, Речица.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на 2021-2031 г.г. предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.14 Доманичское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Доманичского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в Доманичское сельское поселение,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Доманичском сельском поселении осуществляет ООО «Почепмежрайгаз», природным газом  пользуется население 8 населённых пунктов. Общая площадь  индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 24842,4 кв.м. Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Протяженность существующего подземного газопро Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

2.4.15 Красногорское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Речицкого сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся на территорию поселения,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Основными задачами по развитию системы газоснабжения являются:

- Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов высокого и низкого давления.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

- Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Мероприятия по газоснабжению.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: п. Боюры, п. Колос.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: п. Боюры, п. Колос.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Красный Рог, Роща, Весенний, Усошки, Милечь.

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.16 Титовское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Титовского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в Титовское сельское поселение,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Титовском сельском поселении осуществляет ООО «Почепмежрайгаз», природным газом  пользуется население 8 населённых пунктов. Общая площадь  индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 29427 кв.м. Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Протяженность существующего подземного газопро Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

2.4.17 Семецкое сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Семецкого сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в сельское поселение,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Семецком сельском поселении осуществляет ООО «Почепмежрайгаз», природным газом  пользуется население 8 населённых пунктов. Общая площадь  индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 43531 кв.м. Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Протяженность существующего подземного газопро Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

Основные направления развитие Газоснабжения поселения:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Котовка, Гряда.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Котовка, Гряда.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Семцы, Старокрасная Слобода, Котовка, Гряда.

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.4.18 Польниковское сельское поселение

Газоснабжение потребителей на территории Польниковского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск – Москва», проходящему вне территории сельского поселения. Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС, расположенной вне территории поселения. От ГРС природный газ подаётся в сельское поселение,  по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Польниковском сельском поселении осуществляет ООО «Почепмежрайгаз», природным газом  пользуется население 8 населённых пунктов. Общая площадь  индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 43531 кв.м. Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Протяженность существующего подземного газопро Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

Основные направления развитие Газоснабжения поселения:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Заполье, Курманово, Березовка, Дряговка, Красный, Шаулино, Супрягино, Завалипути, Близницы, Корнево.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Заполье, Курманово, Березовка, Дряговка, Красный, Шаулино, Супрягино, Завалипути, Близницы, Корнево.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Заполье, Курманово, Березовка, Дряговка, Немчино, Красный, Шаулино, Супрягино, Завалипути, Близницы, Корнево, Бытня, Пашково, Польники, Глазово.

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

2.5 СБОР И ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА

2.5.1 Бакланское сельское поселение

На территории Бакланского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Бакланского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Первоочередными мероприятиями 2016-2021 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

2.5.2 Бельковское сельское поселение

На территории Бельковского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Бельковского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

- Организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

- Увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

- Уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Первоочередными мероприятиями 2016-2021 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

- Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

- На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

2.5.3 Чоповское сельское поселение

На территории Чоповского сельского поселения уборка территории осуществляется круглогодично. Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Чоповского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

- Организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

- Увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

- Уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий;

- Необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел.

Первоочередными мероприятиями 2016-2021 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

- Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

- Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

- На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

2.5.4 Рамасухское городское поселение

На территории Рамасухского городского поселения уборка территории осуществляется круглогодично. Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Рамасухского городского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Первоочередными мероприятиями 2016-2021 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

2.5.5 Первомайское сельское поселение

На территории Первомайского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично, предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения;

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. На вывоз отходов заключен договор с предприятием МКП «Первомайский коммунальщик». Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Первомайского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Первоочередными 2016-2021 г.г. мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

- Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

- Необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

2.5.6 Сетоловское сельское поселение

На территории Сетоловского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Сетоловского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов.

На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Первоочередными 2016-2021 г.г. мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

2.5.7 Дмитровское сельское поселение

На территории Дмитровского сельского поселения уборка территории осуществляется круглогодично. Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты, которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Дмитровского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

- Организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

- Увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

- Уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

- Контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения, приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями 2016-2021 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

- Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков. На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

2.5.8 Красногорское сельское поселение

На первую очередь реализации 2016-2021 г.г. Краснорогского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и создание условий, исключающих возможность их появления.

На расчетный срок реализации 2021-2031 г.г. Краснорогского сельского поселения предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

2.5.9 Титовское сельское поселение

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, вывоз производится по утвержденному маршруту;

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 15 км. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Титовского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

2.6 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ У    ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. В настоящее время, приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствуют. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. В настоящее время, приборами учета тепловой энергии оборудованы 15 % потребителей. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемое тепло предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. Приборами учета потребления воды оборудовано 76 % потребителей. Учет канализационных стоков не производится. Приборами учета потребления электрической энергии оборудовано практически 100 % потребителей. Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г

.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН»              БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  И ПРОГНОЗ СПРОСА                                                 НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МО С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

3.1.1 Бакланское сельское поселение

Административным центром Бакланского сельского поселения является с. Баклань. Село расположено в 21 км от центра района г. Почеп.

Характеристика населённых пунктов Бакланского сельского поселения по площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Баклань | 252,84 | 950 |
|  | д. Кожемяки | 61,83 | 222 |
|  | д. Коростелево | 43,85 | 46 |
|  | с. Котляково | 129,8 | 179 |
| 5. | п. Краснознаменский | 7,29 | 6 |
| 6. | с. Лапино | 85,39 | 154 |
| 7. | п. Михайловский | 23,37 | 15 |
| 8. | п. Московский | 13,61 | 2 |
| 9. | п. Мостище | 21,1 | 100 |
| 10. | п. Николаевский | 21,08 | 8 |
| 11. | п. Октябрьский | 35,37 | 226 |
| 12. | п. Поляна | 10,74 | - |
| 13. | п. Преображенский | 31,53 | 31 |
| 14. | д. Пукосино | 29,13 | 27 |
| 15. | д. Рудня | 46,57 | 61 |
| 16. | п. Семки | 15,68 | 17 |
| 17. | п. Спасский | 21,41 | 31 |
| 18. | д. Татищево | 39,05 | 59 |
| 19. | д. Щекотово | 42,05 | 31 |
|  | ИТОГО: | 931,69 | 2165 |

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Бакланского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Распределение площадей территории Бакланского сельского поселения по           функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 690,78 |
|  | % | 6,20 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 652,55 |
|  | % | 5,86 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 38,23 |
|  | % | 0,34 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 11,29 |
|  | % | 0,10 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 11,29 |
|  | % | 0,10 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 753,08 |
|  | % | 6,77 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 718,80 |
|  | % | 6,46 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 34,28 |
|  | % | 0,31 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 17,81 |
|  | % | 0,16 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 17,13 |
|  | % | 0,15 |
| СН2 зона размещения скотомогильников | га | 0,68 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 9 469,02 |
|  | % | 85,05 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 9 440,91 |
|  | % | 84,80 |
| С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 28,11 |
|  | % | 0,25 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 89,16 |
|  | % | 0,80 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 89,16 |
|  | % | 0,80 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 32,53 |
|  | % | 0,29 |
| В том числе: |  |  |
| КС коммунально-складская зона | га | 32,53 |
|  | % | 0,29 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 3,29 |
|  | % | 0,03 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 3,29 |
|  | % | 0,03 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 66,50 |
|  | % | 0,60 |
| В том числе: |  |  |
| В зона водных объектов | га | 66,50 |
|  | % | 0,60 |
| ИТОГО | га | 11 133,46 |

Таким образом, основная доля территории Бакланского сельского поселения площадью 9 469,02 га относится к территориям сельскохозяйственного назначения, что составляет 85,05 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории рекреационных зон – 753,08 га, что соответствует 6,77%, третье – территории жилых зон - 690,78 га (6,2%).

В настоящее время территория Бакланского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё:

- в с. Баклань новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы поселка. Включаемые территории прилегают к южной и северо-восточной границам населенного пункта.

- в д. Кожемяки предполагается разместить жилищное строительство на свободных от застройки территориях, расположенных в юго-восточной части населенного пункта в существующих его границах, а также расширить границы деревни за счёт земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вдоль автодороги "Брянск-Новозыбков"-Баклань-Котляково (восточная часть населенного пункта), и земель, прилегающих к северо-восточной его границе.

- в с. Котляково новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в центральной, южной, юго-восточной частях села.

- в с. Лапино развитие селитебной функции предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта.

- п. Мостище развитие селитебной функции предполагается на свободных от застройки территориях в южной части поселка, а также за счёт включения в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к его южной границе.

- в п. Октябрьский новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободной от застройки территории в существующих границах населенного пункта в северной части поселка.

- в п. Поляна  новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободной от застройки территории в существующих границах населенного пункта.

- в д. Пукосино новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободной от застройки территории в существующих границах населенного пункта в восточной части деревни.

- в п. Семки новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободной от застройки территории в существующих границах населенного пункта в западной части поселка.

Динамика изменения численности населения

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Баклань | 995 | 965 | 950 |
| с. Лапино | 172 | 159 | 154 |
| п.Краснознаменский | 9 | 6 | 6 |
| д. Пукосино | 47 | 38 | 27 |
| д.Кожемяки | 249 | 228 | 222 |
| п.Семки | 20 | 17 | 17 |
| п. Московский | 11 | 9 | 2 |
| д. Рудня | 74 | 63 | 61 |
| д. Татищево | 66 | 57 | 59 |
| д. Коростелево | 59 | 50 | 46 |
| с. Котляково | 201 | 191 | 179 |
| пос. Поляна | -- | - | - |
| д. Щекотово | 47 | 33 | 31 |
| п. Мостище | 112 | 98 | 100 |
| п. Спасский | 45 | 34 | 31 |
| п. Преображенский | 42 | 33 | 31 |
| п. Николаевский | 13 | 9 | 8 |
| п. Михайловский | 23 | 17 | 15 |
| п. Октябрьский | 257 | 235 | 226 |
| Итого | 2442 | 2242 | 2165 |

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел (2016-2021гг.) | Числ. населения, чел. (2021-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Баклань | 950 | 941 | 950 |
| с. Лапино | 154 | 143 | 146 |
| п.Краснознаменский | 6 | 5 | 7 |
| д. Пукосино | 27 | 34 | 29 |
| д.Кожемяки | 222 | 217 | 220 |
| п.Семки | 17 | 17 | 19 |
| п. Московский | 2 | 9 | 4 |
| д. Рудня | 61 | 61 | 60 |
| д. Татищево | 59 | 54 | 54 |
| д. Коростелево | 46 | 48 | 47 |
| с. Котляково | 179 | 180 | 180 |
| пос. Поляна | - | - | 49 |
| д. Щекотово | 31 | 30 | 31 |
| п. Мостище | 100 | 84 | 90 |
| п. Спасский | 31 | 30 | 31 |
| п. Преображенский | 31 | 27 | 31 |
| п. Николаевский | 8 | 7 | 9 |
| п. Михайловский | 15 | 15 | 17 |
| п. Октябрьский | 226 | 213 | 226 |
| Итого | 2165 | 2115 | 2200 |

Жилой фонд Бакланского сельского поселения составляет 69,3 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 32 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой.

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 65,1 | 94 |
| Многоквартирная застройка | 4,2 | 6 |
| Итого: | 69,3 | 100 |

В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать как среднею. Обеспеченность водопроводом – 39%, канализацией – 32%, газом – 45%, горячего водоснабжения нет.

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные жилые дома | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |
| с. Баклань | 168,12 | 148,60 | 19,52 |
| д. Кожемяки | 47 | 43,79 | 3,21 |
| д. Коростелево | 29,72 | 29,72 | - |
| с. Котляково | 85,47 | 82,40 | 3,07 |
| п. Краснознаменский | 5,82 | 5,82 |  |
| с. Лапино | 59,83 | 59,83 |  |
| п. Михайловск | 20,27 | 20,27 |  |
| п. Московский | 10,39 | 10,39 |  |
| п. Мостище | 20,42 | 20,42 |  |
| п. Николаевский | 17,86 | 17,86 |  |
| п. Октябрьский | 29,05 | 16,62 | 12,43 |
| п. Поляна | - | - | - |
| п. Преображенский | 29,74 | 29,74 | - |
| д. Пукосино | 26,15 | 26,15 |  |
| д. Рудня | 39,05 | 39,05 |  |
| п. Семки | 12,72 | 12,72 |  |
| п. Спасский | 20,19 | 20,19 |  |
| д. Татищево | 33,12 | 33,12 |  |
| д. Щекотово | 35,87 | 35,87 | - |
| Итого: | 690,79 | 652,56 | 38,23 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Бакланского сельского поселения составит 30,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь 22 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется 90,16 га территории. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 45 м2 (на период первой очереди 43м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 99тыс. м2 (на период первой очереди 90,9 тыс.м2). В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,5тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | (2016-2021гг.) | (2021-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | чел | 2165 | 2115 | 2200 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 32 | 43 | 45 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,4 | 0,1 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 69,3 | 68,9 | 90,8 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 22 | 8,2 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 69,3 | 90,9 | 99 |

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Исх год (тыс.м2) | Строительства(2016-2021г.г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс. чел. | тыс.м2 | Тыс. чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. |
| Малоэтажная застройка | 4,2 | 4,2 | 0,4 | - | - | 4,2 | 0,4 |
| Индивидуальная застройка | 65,1 | 64,7 | 1,2 | 22 | 0,5 | 86,7 | 1,7 |
| Всего | 69,3 | 68,9 | 1,6 | 22 | 0,5 | 90,9 | 2,1 |

| Наименование показателей | Исх год (тыс.м2) | Строительство (2021-2031г.г) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. |
| Малоэтажная и Среднеэтажная застройка | 4,2 | 4,2 | 0,3 | - | - | 4,2 | 0,3 |
| Индивидуальная застройка | 86,7 | 86,6 | 1,6 | 8,2 | 0,3 | 94,8 | 1,9 |
| Всего | 90,9 | 90,8 | 1,9 | 8,2 | 0,3 | 99 | 2,2 |

Индивидуальная жилая застройка по населенным пунктам                                       Бакланского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка, га | Проектная жилая застройка, гаж |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2016-2021гг.) | Расчетный срок (2021-2031гг.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с. Баклань | 168,12 | 183,24 | 194,62 | 2,82 |
|  | д. Кожемяки | 47 | 57,81 | 57,81 | 3,15 |
|  | д. Коростелево | 29,72 | 29,72 | 29,72 | - |
|  | с. Котляково | 85,47 | 94,41 | 94,41 | 0,80 |
|  | п. Краснознаменский | 5,82 | 5,82 | 5,82 |  |
|  | с. Лапино | 59,83 | 70,27 | 70,27 | 2,81 |
|  | п. Михайловск | 20,27 | 20,27 | 20,27 | - |
|  | п. Московский | 10,39 | 10,39 | 10,39 | - |
|  | п. Мостище | 20,42 | 26,88 | 26,88 | - |
|  | п. Николаевский | 17,86 | 17,86 | 17,86 | - |
|  | п. Октябрьский | 29,05 | 31,08 | 31,08 | - |
|  | п. Поляна | - | - | 10,74 | - |
|  | п. Преображенский | 29,74 | 26,48 | 26,48 | 3,26 |
|  | д. Пукосино | 26,15 | 27,05 | 27,05 | - |
|  | д. Рудня | 39,05 | 35,39 | 35,39 | 3,66 |
|  | п. Семки | 12,72 | 14,02 | 14,02 | - |
|  | п. Спасский | 20,19 | 20,19 | 20,19 | - |
|  | д. Татищево | 33,12 | 30,04 | 30,04 | 3,08 |
|  | д. Щекотово | 35,87 | 35,87 | 35,87 | - |
|  | Итого: | 690,79 | 736,79 | 758,91 | 19,58 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка)

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Баклань | 20,7 | 27,6 | 31,5 | 6,9 | 3,9 | 10,8 |
| д. Кожемяки | 4,9 | 8,8 | 8,8 | 4,2 | - | 4,2 |
| с. Котляково | 6,3 | 9,4 | 9,4 | 3,1 | - | 3,1 |
| с. Лапино | 4,1 | 8,3 | 8,3 | 4,2 | - | 4,2 |
| п. Мостище | 2,8 | 5,3 | 5,3 | 2,5 | - | 2,5 |
| п. Октябрьский | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 0,5 | - | 0,5 |
| п. Поляна |  |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |
| д. Пукосино | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| п. Семки | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 0,4 | - | 0,4 |
| Остальные населенные пункты | 23,3 | 23,2 | 23,1 | - | - | - |
| Итого | 69,3 | 90,9 | 99 | 22 | 8,2 | 30,2 |

3.1.2 Бельковское сельское поселение

Административным центром Бельковского сельского поселения является с. Бельково. Село расположено в 23 км от центра района г. Почеп.

Характеристика населённых пунктов Бельковского сельского поселения по                          площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Бельково | 83,94 | 210 |
|  | с. Балыки | 41,88 | 112 |
|  | д. Горбачи | 32,45 | 47 |
|  | д. Козловка | 10,66 | 18 |
| 5. | п. Козловский | 14,93 | 40 |
| 6. | д. Котелки | 37,93 | 29 |
| 7. | д. Лычово | 14,85 | 1 |
| 8. | д. Надинка | 35,22 | 47 |
| 9. | с. Печня | 97,12 | 83 |
| 10. | д. Рябцы | 35,06 | 13 |
| 11. | д. Чемоданово | 11,00 | 31 |
| 12. | д. Юскова Слобода | 59,09 | 165 |
|  | ИТОГО: | 474,13 | 795 |

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Бельковского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Распределение площадей территории Бельковского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 396,46 |
|  | % | 3,99 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 389,65 |
|  | % | 3,92 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 6,81 |
|  | % | 0,07 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 2,99 |
|  | % | 0,03 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 2,99 |
|  | % | 0,03 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 702,54 |
|  | % | 7,07 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 674,49 |
|  | % | 6,79 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 28,05 |
|  | % | 0,28 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 12,20 |
|  | % | 0,12 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 11,84 |
|  | % | 0,12 |
| СН2 зона размещения скотомогильников | га | 0,36 |
|  | % | 0,001 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 8 726,79 |
|  | % | 87,86 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 8 703,43 |
|  | % | 87,62 |
| С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 23,36 |
|  | % | 0,24 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 56,89 |
|  | % | 0,57 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 56,89 |
|  | % | 0,57 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 0,21 |
|  | % | 0,001 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 0,21 |
|  | % | 0,001 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 35,47 |
|  | % | 0,36 |
| В том числе: |  |  |
| В зона водных объектов | га | 35,47 |
|  | % | 0,36 |
| ИТОГО: | га | 9 933,55 |

Таким образом, основная доля территории Бельковского сельского поселения площадью 8 726,79 га относится к территориям сельскохозяйственного назначения, что составляет 87,86 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории рекреационных зон – 702,54 га, что соответствует 7,07%, третье – территории жилых зон - 396,46 га (3,99%).

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения представляют  следующие территории:

- в с. Бельково новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в восточной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы поселка. Включаемые территории прилегают к восточной, западной и северной границам населенного пункта.

- в д. Чемоданово предполагается разместить жилищное строительство на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта.

- в д. Юскова Слобода новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта, расположенных в южной и восточной его частях.

Численность населения по населенным пунктам поселения

| Наименование населенных пунктов | Количество хозяйств | Количество населения на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- |
| с.Бельково | 70 | 210 |
| с.Балыки | 44 | 112 |
| д.Горбачи | 21 | 47 |
| д.Котелки | 17 | 29 |
| д.Козловка | 8 | 18 |
| пос.Козловский | 17 | 40 |
| д.Надинка | 18 | 47 |
| с.Печня | 38 | 83 |
| д.Рябцы | 7 | 13 |
| д.Юскова Слобода | 63 | 165 |
| д.Чемоданово | 11 | 31 |
| д.Лычово | - | 1 |
| Итого | 314 | 795 |

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел (2016-2021гг.) | Числ. населения, чел. (2021-2031гг.)л |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Бельково | 210 | 213 | 213 |
| С.Балыки | 112 | 112 | 110 |
| д.Горбачи | 47 | 49 | 46 |
| д.Котелки | 29 | 30 | 26 |
| д.Козловка | 18 | 19 | 19 |
| пос.Козловский | 40 | 39 | 41 |
| д.Надинка | 47 | 46 | 49 |
| с.Печня | 83 | 83 | 84 |
| д.Рябцы | 13 | 13 | 13 |
| д.Юскова Слобода | 165 | 154 | 165 |
| д.Чемоданово | 31 | 32 | 32 |
| д.Лычово | 1 | 2 | 2 |
| Итого | 796 | 792 | 800 |

Жилой фонд Бельковского сельского поселения составляет 16,9 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 21м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой.

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 16,48 | 94 |
| Многоквартирная застройка | 0,42 | 6 |
| Итого: | 16,9 | 100,0 |

В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать как среднею – Все дома оснащены местным отоплением. Газовым отоплением оснащено 137 домов, общей площадью 6 344 кв.м. Жилой фонд газифицирован на 38.59 %.

Ниже представлены данные по площади жилой застройки в населенных пунктах. В поселении распространена преимущественно индивидуальная жилая застройка - около 94% жилой территории.

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные жилые дома | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |
| с. Бельково | 71,98 | 65,47 | 6,51 |
| с. Балыки | 38,20 | 38,20 |  |
| д. Горбачи | 23,11 | 23,11 |  |
| д. Козловка | 10,26 | 10,26 |  |
| п. Козловский | 14,8 | 14,5 | 0,3 |
| д. Котелки | 32,03 | 32,03 |  |
| д. Лычово | 13,82 | 13,82 |  |
| д. Надинка | 30,28 | 30,28 |  |
| с. Печня | 69,62 | 69,62 |  |
| д. Рябцы | 33,73 | 33,73 |  |
| д. Чемоданово | 13,07 | 13,07 |  |
| д. Юскова Слобода | 45,56 | 45,56 |  |
| Итого: | 396,46 | 389,65 | 6,81 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Бельковского сельского поселения составит 13,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь 11,4   тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется около 34га территории. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 37 м2 (на период первой очереди 35м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 29,6 тыс. м2 (на период первой очереди 28,0 тыс. м2).

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2016-2021гг.) | Расчетный срок (2021-2032гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 21 | 35 | 37 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,3 | 0,2 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 16,9 | 16,6 | 27,8 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 11,4 | 1,8 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 16,9 | 28 | 29,6 |

Для нового жилищного строительства предлагается:

- индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Исх. год (тыс.м2) | Строительство (2016-2021гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. |
| Малоэтажная застройка | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 16,5 | 16,2 | 0,4 | 11,4 | 0,3 | 27,6 | 0,7 |
| Всего | 16,9 | 16,6 | 0,5 | 11,4 | 0,3 | 28,0 | 0,8 |

| Наименование показателей | Исх год (тыс.м2) | Строительство (2021-2031 гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. |
| Малоэтажная и Среднеэтажная застройка | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 27,6 | 27,4 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 29,2 | 0,7 |
| Всего | 28,0 | 27,8 | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 29,6 | 0,8 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Индивидуальная жилая застройка по населенным пунктам                                              Бельковского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка, га | Проектная жилая застройка, га* |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2016-2021г.г.) | Расчетный срок (2021-2031гг.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с. Бельково | 71,98 | 94,64 | 99,51 |  |
|  | с. Балыки | 38,20 | 35,81 | 35,81 | 2,39 |
|  | д. Горбачи | 23,11 | 20,15 | 20,15 | 2,96 |
|  | д. Козловка | 10,26 | 10,26 | 10,26 |  |
|  | п. Козловский | 14,8 | 14,8 | 14,8 |  |
|  | д. Котелки | 32,03 | 32,03 | 32,03 |  |
|  | д. Лычово | 13,82 | 13,82 | 13,82 |  |
|  | д. Надинка | 30,28 | 30,28 | 30,28 |  |
|  | с. Печня | 69,62 | 69,62 | 69,62 |  |
|  | д. Рябцы | 33,73 | 33,73 | 33,73 |  |
|  | д. Чемоданово | 13,07 | 14,58 | 14,58 |  |
|  | д. Юскова Слобода | 45,56 | 49,88 | 49,88 | 0,66 |
|  | Итого: | 396,46 | 419,6 | 424,47 | 6,01 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка)

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Бельково | 4,9 | 13,9 | 15,6 | 9,1 | 1,8 | 10,9 |
| д. Чемоданово | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | - | 0,5 |
| д. Юскова Слобода | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 1,8 | - | 1,8 |
| Остальные населенные пункты | 8,5 | 8,3 | 8,2 | - | - | - |
| Итого | 16,9 | 28 | 29,6 | 11,4 | 1,8 | 13,2 |

3.1.3 Чоповское сельское поселение

Административным центром Чоповского сельского поселения является с. Чопово. Село расположено в 12 км от центра района г. Почеп.

Характеристика населённых пунктов Чоповского сельского поселения по                               площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Чопово | 70,14 | 156 |
|  | п. Житня | 45,23 | 426 |
|  | д. Житня | 67,98 | 218 |
|  | с. Старопочепье | 99,30 | 162 |
|  | с. Васьковичи | 82,02 | 259 |
|  | д. Бумажная Фабрика | 40,90 | 264 |
|  | д. Бохоричи | 30,38 | 42 |
|  | д. Милашово | 51,13 | 47 |
|  | д. Игнатьево | 19,90 | 3 |
|  | д. Космово | 20,45 | 7 |
|  | д. Хотеничи | 44,82 | 32 |
|  | д. Дадоровка | 49,08 | 11 |
|  | д. Кузнецы | 18,62 | 1 |
|  | д. Полянка | 67,68 | 24 |
|  | п. Красные Горки | 6,61 | - |
|  | п. Колбасовка | 9,14 | 1 |
|  | п. Волна Революции | 18,24 | 4 |
|  | п. Сергеевка | 12,89 | 17 |
|  | Итого: | 754,51 | 1674 |

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Чоповского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Распределение площадей территории Чоповского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 602,51 |
|  | % | 6,35 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 575,98 |
|  | % | 6,07 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 26,53 |
|  | % | 0,28 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 7,45 |
|  | % | 0,08 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 7,45 |
|  | % | 0,08 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 186,78 |
|  | % | 1,97 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 154,80 |
|  | % | 1,63 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 30,98 |
|  | % | 0,33 |
| Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 1,00 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 13,61 |
|  | % | 0,14 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 13,61 |
|  | % | 0,14 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 8497,51 |
|  | % | 89,53 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 8465,92 |
|  | % | 89,20 |
| С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 31,59 |
|  | % | 0,33 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 3,38 |
|  | % | 0,04 |
| В том числе: |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV, V классов опасности | га | 3,38 |
|  | % | 0,04 |
| П2 производственная зона с размещением предприятий III. IV и V классов опасности | га |  |
|  | % | 0,00 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 110,77 |
|  | % | 1,17 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 80,94 |
|  | % | 0,86 |
| Т2 зона отвода железной дороги | га | 29,72 |
|  | % | 0,31 |
| Т4 зона размещения гаражей и хозяйственных построек | га | 0,11 |
|  | % | 0,00 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 1,53 |
|  | % | 0,02 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 1,53 |
|  | % | 0,02 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 66,67 |
|  | % | 0,70 |
| В том числе: |  |  |
| В зона водных объектов | га | 66,67 |
|  | % | 0,70 |
| ИТОГО | га | 9490,21 |

Основная доля территории Чоповского сельского поселения площадью 8497,51 га относится к территориям зон сельскохозяйственного назначения, что составляет 89,53 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории жилых зон – 602,51 га, что соответствует 6,35 %, третье – территории рекреационных зон – 186,78 га (1,97%).

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения представляют следующие территории:

- в с. Чопово новое жилищное строительство предполагается осуществить на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы села. Включаемые территории прилегают к юго-восточной границе населенного пункта.

- в с. Старопочепье предполагается разместить жилищное строительство на свободных от застройки территориях, расположенных в юго-западной и восточной частях населенного пункта в существующих его границах, а также на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы села. Включаемые территории прилегают к юго-западной границе населенного пункта.

- в д. Житня новое жилищное строительство предполагается осуществить на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы деревни. Включаемые территории прилегают к юго-восточной границе населенного пункта.

- в п. Житня новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной и юго-западной его частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы поселка. Включаемые территории прилегают к южной, юго-западной и северо-западной границам населенного пункта.

- в с. Васьковичи развитие селитебной функции предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах села в южной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта.

- в д. Милашово развитие селитебной функции предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах деревни в юго-западной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к юго-западной границе населенного пункта.

- в д. Бумажная Фабрика новое жилищное строительство предполагается осуществить на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы деревни. Включаемые территории прилегают к западной границе населенного пункта.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Численность населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 2016-2021 г.г. | Числ. населения, чел. 2021-2031 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Чопово | 156 | 170 | 200 |
| д. Хотеничи | 32 | 30 | 32 |
| д. Полянка | 24 | 20 | 22 |
| д. Кузнецы | 1 | 1 | 1 |
| д. Дадаровка | 11 | 10 | 10 |
| д. Космово | 7 | 10 | 15 |
| д. Игнатьево | 3 | 3 | 2 |
| д. Бохоричи | 42 | 40 | 45 |
| д. Милашово | 47 | 60 | 90 |
| с. Васьковичи | 259 | 350 | 390 |
| с. Старопочепье | 162 | 160 | 180 |
| п. Сергеевка | 17 | 20 | 25 |
| п. Волна Революции | 4 | 6 | 6 |
| п. Житня | 426 | 500 | 540 |
| д. Житня | 218 | 250 | 270 |
| п. Колбасовка | 1 | 1 | 1 |
| п. Красные Горки | - | - | - |
| д. Бумажная Фабрика | 264 | 350 | 400 |
| Итого | 1674 | 1981 | 2229 |

Жилой фонд Чоповского сельского поселения составляет 58 тыс. м2, средняя жилобеспеченность –36,4 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой.

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 48,9 | 93,6 |
| Малоэтажная застройка | 9,1 | 6,4 |
| Итого: | 58 | 100,0 |

Существующая жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Малоэтажная жилая застройка , га | Индивидуальная жилая застройка ,га.ж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Чопово | 5,09 | 47,78 |
| 2 | п. Житня | 18,85 | 15,1 |
| 3 | д. Житня | - | 58,66 |
| 4 | с. Старопочепье | - | 71,36 |
| 5 | с. Васьковичи | 2,59 | 46,11 |
| 6 | д. Бумажная Фабрика | - | 44,08 |
| 7 | д. Бохоричи | - | 28,14 |
| 8 | д. Милашово | - | 42,87 |
| 9 | д. Игнатьево | - | 18,37 |
| 10 | д. Космово | - | 16,67 |
| 11 | д. Хотеничи | - | 37,34 |
| 12 | д. Дадоровка | - | 34,78 |
| 13 | д. Кузнецы | - | 16,55 |
| 14 | д. Полянка | - | 56,32 |
| 15 | п. Красные Горки | - | 5,93 |
| 16 | п. Колбасовка | - | 8,20 |
| 17 | п. Волна Революции | - | 16,94 |
| 18 | п. Сергеевка | - | 10,77 |
|  | Всего | 26,53 | 575,98 |

ж  По обмеру чертежа

Порядка 94% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен малоэтажной и индивидуальной застройка. Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю.

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Чоповского сельского поселения составит 53,5 тыс. м2, в том числе на первую очередь                    33,0 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется         144 га территории. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 50 м2 (на период первой очереди 45 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 110 тыс. м2 (на период первой очереди 90,0 тыс.м2).

Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже. Для нового жилищного строительства предлагается:

- индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка ,га.ж |  | Зона делового, обществ. и коммерч. назначия с включем жилой застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2016-2021 г.г.) | Расчетный срок (2021-2031 г.г) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | с. Чопово | 52,87 | 72,21 | 72,21 |  |
| 2 | п. Житня | 33,95 | 49,45 | 54,93 | 0,66 |
| 3 | д. Житня | 58,66 | 68,29 | 68,29 | 0,42 |
| 4 | с. Старопочепье | 71,36 | 84,90 | 88,33 |  |
| 5 | с. Васьковичи | 48,7 | 67,19 | 87,14 |  |
| 6 | д. Бумажная Фабрика | 44,08 | 41,85 | 68,22 | 2,23 |
| 7 | д. Бохоричи | 28,14 | 27,32 | 27,32 | 0,82 |
| 8 | д. Милашово | 42,87 | 54,93 | 54,93 |  |
| 9 | д. Игнатьево | 18,37 | 18,37 | 18,37 |  |
| 10 | д. Космово | 16,67 | 16,67 | 16,67 |  |
| 11 | д. Хотеничи | 37,34 | 37,34 | 37,34 |  |
| 12 | д. Дадоровка | 34,78 | 34,78 | 34,78 |  |
| 13 | д. Кузнецы | 16,55 | 16,55 | 16,55 |  |
| 14 | д. Полянка | 56,32 | 56,32 | 56,32 |  |
| 15 | п. Красные Горки | 5,93 | 5,93 | 5,93 |  |
| 16 | п. Колбасовка | 8,20 | 8,20 | 8,20 |  |
| 17 | п. Волна Революции | 16,94 | 16,94 | 16,94 |  |
| 18 | п. Сергеевка | 10,77 | 10,77 | 10,77 |  |
|  | Итого | 602,51 | 688,0 | 743,24 | 4,13 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка) по населенным пунктам     Чоповского сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Чопово | 5,0 | 12,2 | 12,3 | 7,3 |  | 7,3 |
| п. Житня | 3,0 | 8,7 | 10,6 | 5,9 | 2,0 | 7,9 |
| д. Житня | 4,7 | 8,2 | 8,3 | 3,6 |  | 3,6 |
| с. Старопочепье | 6,1 | 11,2 | 12,4 | 5,2 | 1,3 | 6,5 |
| с. Васьковичи | 4,4 | 11,2 | 18,5 | 6,8 | 7,5 | 14,3 |
| д. Бумажная Фабрика | 4,1 | 4,0 | 13,7 |  | 9,7 | 9,7 |
| д. Милашово | 3,9 | 8,0 | 8,0 | 4,2 |  | 4,2 |
| Остальные населенные пункты | 26.8 | 26,5 | 26,2 | - | - | - |
| Итого | 58 | 90 | 110,0 | 33 | 20,5 | 53,5 |

3.1.4 Рамасухское городское поселение

Административным центром Рамасухского городского поселения является п. Рамасуха. Поселок Рамасуха расположен в 26 км от центра района г. Почеп. Площадь п. Рамасуха, а также численность населения в приведены в таблице.

Характеристика населённых пунктов Рамасухского городского поселения                             по площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Рамасуха | 173,50 | 490 |

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Рамасухского городского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Распределение площадей территории Рамасухского городского поселения по              функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 110,37 |
|  | % | 0,45 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 102,47 |
|  | % | 0,42 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,90 |
|  | % | 0,03 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 3,96 |
|  | % | 0,02 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 3,96 |
|  | % | 0,02 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 24 159,15 |
|  | % | 98,42 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 24 146,49 |
|  | % | 98,37 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 12,66 |
|  | % | 0,05 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 1,29 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 1,29 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 65,35 |
|  | % | 0,26 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 65,35 |
|  | % | 0,26 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 75,17 |
|  | % | 0,31 |
| В том числе: |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 4,14 |
|  | % | 0,02 |
| П4 зона размещения предприятий I, II, III, IV и V классов опасности | га | 71,03 |
|  | % | 0,29 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 115,42 |
|  | % | 0,47 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 63,44 |
|  | % | 0,26 |
| Т2 зона отвода железной дороги | га | 51,98 |
|  | % | 0,21 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 3,51 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| КС коммунально-складская зона | га | 3,51 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 1,59 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 1,59 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 10,14 |
|  | % | 0,04 |
| В том числе: |  |  |
| В зона водных объектов | га | 10,14 |
|  | % | 0,04 |
| ИТОГО | га | 24545,.95 |

Таким образом, основная доля территории Рамасухского городского поселения площадью 24 159,15 га относится к территориям рекреационных зон, что составляет 98,42 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории зон транспортной инфраструктуры – 115,42 га, что соответствует 0,47%, третье – территории жилых зон - 110,37га (0,45%).

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь (2016-2021гг.) | Числ. населения, чел. Расчетный срок (2021-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Рамасуха | 490 | 480 | 550 |
| Итого | 490 | 480 | 550 |

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Рамасухского городского поселения составит 6,9 тыс. м2, в том числе на первую очередь                  3,3 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется 12,13 га территории. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 37 м2 (на период первой очереди 35м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 20,3 тыс. м2 (на период первой очереди 16,8 тыс.м2).

Для нового жилищного строительства предлагается:

- индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Исх. год (тыс.м2) | Первая очередь строительства (2016-2021гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. |
| Малоэтажная застройка | 1,4 | 1,4 | 0,1 | - | - | 1,4 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 12,4 | 12,1 | 0,3 | 3,3 | 0,1 | 15,4 | 0,4 |
| Всего | 13,8 | 13,5 | 0,4 | 3,3 | 0,1 | 16,8 | 0,5 |

| Наименование показателей | Исх год (тыс.м2) | Расчетный срок (2021-2031 гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. |
| Малоэтажная и Среднеэтажная застройка | 1,4 | 1,4 | 0,1 | - | - | 1,4 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 15,4 | 15,3 | 0,35 | 3,6 | 0,1 | 18,9 | 0,45 |
| Всего | 16,8 | 33,2 | 0,45 | 3,6 | 0,1 | 20,3 | 0,55 |

Индивидуальная жилая застройка по населенным пунктам                                                    Рамасухского городского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка, га | Проектная жилая застройка, га* |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства (2016-2021г.г.) | Расчетный срок (2021-2031 г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | п. Рамасуха | 110,37 | 116,82 | 121,85 | 0,65 |
|  | Итого | 110,37 | 116,82 | 121,85 | 0,65 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка)

| Состав городского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Рамасуха | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 3,3 | 3,6 | 6,9 |
| Итого | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 3,3 | 3,6 | 6,9 |

3.1.5 Первомайское сельское поселение

Административным центром Первомайского сельского поселения является с. Первомайское. Село расположено в 11 км от центра района г. Почеп. Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Первомайского сельского поселения приведены в таблице.

Характеристика населённых пунктов Первомайского сельского поселения                                       по площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Первомайское | 276,49 | 853 |
|  | п. Поповка | 34,72 | 20 |
|  | д. Воловня | 13,99 | - |
|  | х. Октябрьское Лесничество | 3,84 | 6 |
|  | ИТОГО: | 329,04 | 879 |

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Первомайского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Распределение площадей территории Первомайского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 245,88 |
|  | % | 2,96 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 240,24 |
|  | % | 2,89 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 5,64 |
|  | % | 0,07 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 5,41 |
|  | % | 0,07 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 5,41 |
|  | % | 0,07 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 4442,31 |
|  | % | 53,55 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 4434,83 |
|  | % | 53,46 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 0,64 |
|  | % | 0,01 |
| Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 2,76 |
|  | % | 0,03 |
| Р4 зона размещения объектов санаторно-курортного назначения | га | 4,08 |
|  | % | 0,05 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 1,75 |
|  | % | 0,02 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 1,75 |
|  | % | 0,02 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 3482,27 |
|  | % | 41,98 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 3466,37 |
|  | % | 41,80 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 15,90 |
|  | % | 0,19 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 4,65 |
|  | % | 0,06 |
| В том числе: |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 4,65 |
|  | % | 0,06 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 76,42 |
|  | % | 0,92 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 76,42 |
|  | % | 0,92 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 1,32 |
|  | % | 0,02 |
| В том числе: |  |  |
| КС Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 1,32 |
|  | % | 0,02 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 1,09 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктур | га | 1,09 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 34,37 |
|  | % | 0,41 |
| В том числе: |  |  |
| В Зона водных объектов | га | 34,37 |
|  | % | 0,41 |
| ИТОГО | га | 8295,47 |

В административном центре поселения - с. Первомайское - проживает около 97% населения поселения, остальные  населенные пункты являются малочисленными. Изменение численности населения на период 2016-2031 г.г. представлено в таблице ниже.

Численность населения

| Показатели | 2014 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 1,0 |

Жилой фонд Первомайского сельского поселения составляет 26,4 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 29 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой.

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 24,7 | 94 |
| Многоквартирная застройка | 1,7 | 6 |
| Итого: | 26,4 | 100,0 |

В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать как среднюю – общая площадь жилого фонда, одновременно оборудованная водопроводом, отоплением, горячим водоснабжением и газом, составляет 9,6 тыс. м2 (36,4% от общего жилого фонда). На территории муниципального образования нет ветхого и аварийного жилья.

Оборудование жилищного фонда

| Общая площадь жил. помещений, тыс м2 в том числе оборудованные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отоплением | Горячим водоснабжением | ваннами | газом |
| 11,4 | 9,6 | 9,6 | 19,4 |

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Первомайского сельского поселения составит 16,3 тыс. м2, в том числе на первую очередь 10,2 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется 52,9 га территории. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 42 м2 (на период первой очереди 40м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 42 тыс. м2 (на период первой очереди 36,0тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,7 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже. Для нового жилищного строительства предлагается:

- индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки. Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Исх год(тыс.м2) | Первая очередь строительства (2016-2021г.г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел | тыс.м2 | Тыс.чел | тыс.м2 | Тыс.чел |
| Малоэтажная застройка | 1,7 | 1,7 | 0,1 | - | - | 1,7 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 24,7 | 24,1 | 0,6 | 10,2 | 0,2 | 34,3 | 0,8 |
| Всего | 26,4 | 25,8 | 0,7 | 10,2 | 0,2 | 36,0 | 0,9 |

| Наименование показателей | Исх. год (тыс.м2) | Расчетный срок (2021-2031г.г) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел | тыс.м2 | Тыс.чел | тыс.м2 | Тыс.чел |
| Малоэтажная и Среднеэтажная застройка | 1,7 | 1,7 | 0,1 | - | - | 1,7 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 34,3 | 34,2 | 0,7 | 6,1 | 0,2 | 40,3 | 0,9 |
| Всего | 36,0 | 35,9 | 0,8 | 6,1 | 0,2 | 42,0 | 1,0 |

Площадь жилой застройки по населенным пунктам                                                             Первомайского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка ,га.ж |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства(2016-2021г.г.) | Расчетный срок (2021-2031г.г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Первомайское | 200,01 | 238,25 | 253,55 | 0,91 |
| 2 | п. Поповка | 29,74 | 29,74 | 29,74 |  |
| 3 | д. Воловня | 12,43 | 12,43 | 12,43 |  |
| 4 | х. Октябрьское лесничество | 3,59 | 3,59 | 3,59 |  |
|  | Итого | 245,77 | 284,01 | 299,31 | 0,91 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка)

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строи-тельство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Первомайское | 22,9 | 32,5 | 38,5 | 10,2 | 6,1 | 16,3 |
| Остальные населенные пункты | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
| Итого | 26,4 | 33,3 | 42,0 | 10,2 | 6,1 | 16,3 |

3.1.6 Сетоловское сельское поселение

Административным центром Сетоловского сельского поселения является с. Сетолово. Село расположено в 6 км от центра района г. Почеп. Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Сетоловского сельского поселения приведены в таблице.

Характеристика населённых пунктов Сетоловского сельского поселения                                         по площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сетолово | 156,26 | 463 |
|  | д. Азарово | 95,24 | 114 |
|  | д. Барыки | 27,62 | 10 |
|  | д. Волжино | 78,39 | 116 |
| 5. | п. Громыки | 87,11 | 504 |
| 6. | с. Красная Слобода | 60,95 | 256 |
| 7. | д. Муравка | 10,44 | 2 |
| 8. | д. Никольщина | 9,96 | 6 |
| 9. | д. Паниковка | 40,00 | 12 |
| 10. | д. Рукавичино | 10,57 | 10 |
| 11. | д. Савинки | 25,50 | 20 |
| 12. | д. Устиново | 7,90 | - |
|  | ИТОГО: | 609,94 | 1513 |

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Сетоловского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Распределение площадей территории Сетоловского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 468,66 |
|  | % | 3,96 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 413,99 |
|  | % | 3,50 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 54,67 |
|  | % | 0,46 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 11,54 |
|  | % | 0,10 |
| В том числе: |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | 0,21 |
|  | % | 0,0001 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 11,33 |
|  | % | 0,10 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 3 419,51 |
|  | % | 28,88 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 3 410,65 |
|  | % | 28,81 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 8,86 |
|  | % | 0,07 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 8,72 |
|  | % | 0,08 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 8,06 |
|  | % | 0,07 |
| СН2 зона размещения скотомогильников | га | 0,66 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 7 646,94 |
|  | % | 64,59 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 7 600,09 |
|  | % | 64,19 |
| С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 46,85 |
|  | % | 0,40 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 6,01 |
|  | % | 0,05 |
| В том числе: |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 6,01 |
|  | % | 0,05 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 183,70 |
|  | % | 1,55 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 80,16 |
|  | % | 0,68 |
| Т2 зона отвода железной дороги | га | 103,54 |
|  | % | 0,87 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 1,54 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| КС коммунально-складская зона | га | 1,54 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 1,01 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 1,01 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 91,46 |
|  | % | 0,77 |
| В том числе: |  |  |
| В зона водных объектов | га | 91,46 |
|  | % | 0,77 |
| ИТОГО | га | 11 839,09 |

Таким образом, основная доля территории Сетоловского сельского поселения площадью 7 646,94 га относится к территориям сельскохозяйственного назначения, что составляет 64,59 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории рекреационных зон – 3 419,51 га, что соответствует 28,88%, третье – территории жилых зон - 468,66 га (3,96%).

Размещение площадок для нового жилищного строительства, представленного  индивидуальными жилыми домами предполагается в с. Сетолово, д. Волжино, п. Громыки, с. Красная Слобода:

- в с. Сетолово новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы села. Включаемые территории прилегают к юго-западной и северной границам населенного пункта.

- в д. Волжино предполагается разместить жилищное строительство на свободных от застройки территориях, расположенных в северной части населенного пункта в существующих его границах, а также расширить границы деревни за счёт земель сельскохозяйственного назначения, расположенных близ центральной части населенного пункта.

- в п. Громыки новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы поселка. Включаемые территории прилегают к северной границе населенного пункта.

- в с. Красная Слобода развитие селитебной функции предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах села в восточной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной границе населенного пункта.

Численность населения

| Показатели | 2014 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1513 | 1470 | 1500 |

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел. Существующее положение | Числ. населения, чел. 1-я очередь (2016-2021гг.) | Числ. населения, чел. Расчетный срок (2021-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сетолово | 463 | 410 | 418 |
| п. Громыки | 504 | 490 | 500 |
| д. Паниковка | 12 | 12 | 15 |
| д. Азарово | 114 | 123 | 125 |
| с. Красная слобода | 256 | 264 | 270 |
| д. Волжино | 116 | 127 | 130 |
| д.Муравка | 2 | 4 | 3 |
| д. Барыки | 10 | 8 | 9 |
| д.Никольщина | 6 | 10 | 10 |
| д.Савинки | 20 | 13 | 11 |
| д. Устиново | - | - | - |
| д.Рукавичино | 10 | 9 | 9 |
| Итого | 1513 | 1470 | 1500 |

Жилой фонд Сетоловского сельского поселения составляет 31,2 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 20,6 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 26,9 | 86 |
| Многоквартирная застройка | 4,3 | 14 |
| Итого: | 31,2 | 100,0 |

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные жилые дома | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |
| с. Сетолово | 116,7 | 107,24 | 9,46 |
| д. Азарово | 88,48 | 88,48 | - |
| д. Барыки | 21,99 | 21,99 | - |
| д. Волжино | 41,31 | 41,31 | - |
| п. Громыки | 57,65 | 31,68 | 25,98 |
| с. Красная Слобода | 48,91 | 29,68 | 19,23 |
| д. Муравка | 9,77 | 9,77 | - |
| д. Никольщина | 9,49 | 9,49 | - |
| д. Паниковка | 35,56 | 35,56 | - |
| д. Рукавичино | 9,61 | 9,61 | - |
| д. Савинки | 21,69 | 21,69 | - |
| д. Устиново | 7,49 | 7,49 | - |
| Итого: | 468,65 | 413,99 | 54,67 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Сетоловского сельского поселения составит 26,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь 19,0 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется  73га территории. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 38 м2 (на период первой очереди 34м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 57,0 тыс. м2 (на период первой очереди 50,0 тыс.м2). В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,4 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Исх. год (тыс.м2) | Первая очередь строительства (2016-2021 гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел | тыс.м2 | Тыс.чел | тыс.м2 | Тыс.чел |
| Малоэтажная застройка | 4,3 | 4,3 | 0,3 | - | - | 4,3 | 0,3 |
| Индивидуальная застройка | 26,9 | 26,7 | 0,7 | 19 | 0,5 | 45,7 | 1,2 |
| Всего | 31,2 | 31 | 1,0 | 19 | 0,5 | 50,0 | 1,5 |

| Наименование показателей | Исх. год (тыс.м2) | Расчетный срок (2021-2031 гг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс. м2 | Тыс. чел. |
| Малоэтажная и Среднеэтажная застройка | 4,3 | 4,3 | 0,3 | - | - | 4,3 | 0,3 |
| Индивидуальная застройка | 45,7 | 45,5 | 1,0 | 7,2 | 0,2 | 52,7 | 1,2 |
| Всего | 50,0 | 49,8 | 1,3 | 7,2 | 0,2 | 57,0 | 1,5 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Индивидуальная жилая застройка по населенным пунктам                                                     Сетоловского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га* |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства(2016-2021г.г.) | Расчетный срок (2021-2031г.г) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Сетолово | 116,7 | 118,33 | 128,48 | 2,19 |
| 2 | д. Азарово | 88,48 | 88,48 | 88,48 | - |
| 3 | д. Барыки | 21,99 | 21,99 | 21,99 | - |
| 4 | д. Волжино | 41,31 | 66,95 | 69,45 | - |
| 5 | п. Громыки | 57,65 | 62,34 | 66,31 | 0,37 |
| 6 | с. Красная Слобода | 48,91 | 70,51 | 73,00 | - |
| 7 | д. Муравка | 9,77 | 9,77 | 9,77 |  |
| 8 | д. Никольщина | 9,49 | 9,49 | 9,49 | - |
| 9 | д. Паниковка | 35,56 | 34,93 | 34,93 | 0,63 |
| 10 | д. Рукавичино | 9,61 | 9,61 | 9,61 | - |
| 11 | д. Савинки | 21,69 | 21,69 | 21,69 | - |
| 12 | д. Устиново | 7,49 | 7,49 | 7,49 |  |
|  | Итого: | 468,65 | 521,58 | 540,69 | 3,19 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка)

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Сетолово | 8,8 | 10,1 | 13,9 | 1,3 | 4,0 | 5,3 |
| д. Волжино | 2,5 | 10,3 | 11,1 | 7,9 | 0,8 | 8,7 |
| п. Громыки | 4,3 | 6,1 | 7,7 | 1,8 | 1,6 | 3,4 |
| с. Красная Слобода | 5,1 | 13,1 | 13,9 | 8,0 | 0,8 | 8,8 |
| Остальные населенные пункты | 10,5 | 10,4 | 10,4 | - | - | - |
| Итого | 31,2 | 50,0 | 57,0 | 19,0 | 7,2 | 26,2 |

3.1.7 Дмитровское сельское поселение

Административным центром Дмитровского сельского поселения является с. Дмитрово. Населенный пункт расположен в 32 км от центра района г. Почеп.

Характеристика населённых пунктов Дмитровского сельского поселения по площади и численности населения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Дмитрово | 98,68 | 384 |
|  | д. Папсуевка | 69,35 | 192 |
|  | д. Подыменка | 20,54 | 13 |
|  | д. Именка | 22,16 | 14 |
|  | п. Липки | 23,93 | 7 |
|  | п. Михайловка | 12,15 | 2 |
|  | д. Покровка | 23,00 | 6 |
|  | д. Граборовка | 33,01 | 22 |
|  | п. Пашичи | 3,28 | 2 |
|  | д. Федоровка | 32,79 | 18 |
|  | п. Путиловец | 14,78 | 6 |
|  | д. Кувшиново | 20,64 | - |
|  | д. Рудня | 29,38 | 10 |
|  | д. Волохи | 6,24 | 1 |
|  | Итого: | 409,93 | 669 |

Сложившееся распределение территории Дмитровского сельского поселения по функциональному использованию представлено в таблице.

Распределение площадей территории Дмитровского сельского поселения по                функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 351,46 |
|  | % | 3,21 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 338,66 |
|  | % | 3,09 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 12,80 |
|  | % | 0,12 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 5,31 |
|  | % | 0,05 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 5,31 |
|  | % | 0,05 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 1 120,79 |
|  | % | 10,22 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов | га | 1114,97 |
|  | % | 10,17 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 5,82 |
|  | % | 0,05 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 8,80 |
|  | % | 0,08 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 8,55 |
|  | % | 0,08 |
| СН2 зона размещения скотомогильников | га | 0,25 |
|  | % | 0,00 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 9325,74 |
|  | % | 85,06 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 9311,14 |
|  | % | 84,93 |
| С2 зона размещения сельскохозяйственных предприятий | га | 14,60 |
|  | % | 0,13 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 95,77 |
|  | % | 0,87 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 95,77 |
|  | % | 0,87 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 0,41 |
|  | % | 0,00 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 0,41 |
|  | % | 0,00 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 56,46 |
|  | % | 0,51 |
| В том числе: |  |  |
| В зона водных объектов | га | 56,46 |
|  | % | 0,51 |
| ИТОГО | га | 10 964,74 |

Таким образом, основная доля территории Дмитровского сельского поселения площадью 9325,74 га относится к территориям зон сельскохозяйственного назначения, что составляет 85,06 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории рекреационных зон – 1 120,79 га, что соответствует 10,22 %, третье – территории жилых зон - 351,46 га 3,21%).

Наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения представляют следующие территории:

- в с. Дмитрово новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта, расположенных в западной его части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта;

- в д. Папсуевка  предполагается разместить жилищное строительство на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к южной, западной и северо-восточной границам населенного пункта.

- в д. Именка  жилищное строительство предполагается разместить на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-западной границе населенного пункта.

- в д. Кувшинка  жилищное строительство предполагается разместить на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Динамика изменения численности населения поселения

|  | Наименование населенных пунктов | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Волохи | 1 | 1 | 1 |
| 2 | д. Граборовка | 22 | 22 | 22 |
| 3 | с. Дмитрово | 371 | 374 | 384 |
| 4 | д. Именка | 15 | 14 | 14 |
| 5 | д. Кувшиново | 0 | 0 | 0 |
| 6 | п. Липки | 9 | 7 | 7 |
| 7 | п. Михайловка | 2 | 2 | 2 |
| 8 | д. Папсуевка | 207 | 207 | 192 |
| 9 | п. Пашичи | 2 | 2 | 2 |
| 10 | д. Подыменка | 16 | 15 | 13 |
| 11 | д. Покровка | 9 | 11 | 6 |
| 12 | п. Путиловец | 7 | 6 | 6 |
| 13 | д. Рудня | 8 | 8 | 10 |
| 14 | д. Федоровка | 23 | 18 | 18 |
|  | Итого | 692 | 687 | 669 |

Численность населения по населенным пунктам

|  | Наименование населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 2016-2021 г.г. | Числ. населения, чел. 2021-2031 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Волохи | 1 | 2 | 2 |
| 2. | д. Граборовка | 22 | 21 | 24 |
| 3. | с. Дмитрово | 384 | 436 | 470 |
| 4. | д. Именка | 14 | 20 | 25 |
| 5. | д. Кувшиново | 0 | 0 | 0 |
| 6. | п. Липки | 7 | 5 | 6 |
| 7. | п. Михайловка | 2 | 2 | 2 |
| 8. | д. Папсуевка | 192 | 250 | 310 |
| 9. | п. Пашичи | 2 | 2 | 2 |
| 10. | д. Подыменка | 13 | 12 | 15 |
| 11. | д. Покровка | 6 | 6 | 5 |
| 12. | п. Путиловец | 6 | 5 | 7 |
| 13 | д. Рудня | 10 | 9 | 8 |
| 14 | д. Федоровка | 18 | 17 | 19 |
|  | Итого | 669 | 787 | 895 |

Жилой фонд Дмитровского сельского поселения составляет 14,7 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 22 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как среднюю. Жилой фонд газифицирован на 65%. На территории муниципального образования нет ветхого и аварийного жилья.

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные жилые дома | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |
| с. Дмитрово | 79.67 | 71.34 | 8,33 |
| д. Папсуевка | 53.38 | 53.38 | 4,47 |
| д. Подыменка | 17.29 | 17.29 | - |
| д. Именка | 16.28 | 16.28 | - |
| п. Липки | 22.52 | 22.52 | - |
| д. Покровка | 21.35 | 21.35 | - |
| п. Михайловка | 10.83 | 10.83 | - |
| д. Граборовка | 30.27 | 30.27 | - |
| п. Пашичи | 3.04 | 3.04 | - |
| д. Федоровка | 27.46 | 27.46 | - |
| п. Путиловец | 12.99 | 12.99 | - |
| д. Кувшиново | 23.17 | 23.17 | - |
| д. Рудня | 22.82 | 22.82 |  |
| д. Волохи | 5.92 | 5.92 |  |
| Итого | 351.46 | 338.66 | 12,8 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Дмитровского сельского поселения составит 21,8 тыс. м2, в том числе на первую очередь                9,6 тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 40 м2 (на период первой очереди 30 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 36,0 тыс. м2 (на период первой очереди 24,0 тыс.м2). В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,5 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2016-2021гг.) | Расчетный срок (2021-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 22 | 30 | 40 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,3 | 0,2 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 14,7 | 14,4 | 23,8 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 9,6 | 12,2 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 14,7 | 24,0 | 36,0 |

Для нового жилищного строительства предлагается:

- индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка ,га.ж |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Дмитрово | 79.67 | 90.65 | 106.87 | 1.32 |
| 2 | д. Папсуевка | 53.38 | 71.53 | 94.72 | - |
| 3 | д. Подыменка | 17.29 | 17.29 | 17.29 | - |
| 4 | д. Именка | 16.28 | 17.92 | 17.92 | - |
| 5 | п. Липки | 22.52 | 22.52 | 22.52 | - |
| 6 | д. Покровка | 21.35 | 21.35 | 21.35 | - |
| 7 | п. Михайловка | 10.83 | 10.83 | 10.83 | - |
| 8 | д. Граборовка | 30.27 | 30.27 | 30.27 | - |
| 9 | п. Пашичи | 3.04 | 3.04 | 3.04 | - |
| 10 | д. Федоровка | 27.46 | 27.46 | 27.46 | - |
| 11 | п. Путиловец | 12.99 | 12.99 | 12.99 | - |
| 12 | д. Кувшиново | 23.17 | 22.25 | 22.25 | 0.92 |
| 13 | д. Рудня | 22.82 | 22.82 | 22.82 | - |
| 14 | д. Волохи | 5.92 | 5.92 | 5.92 | - |
|  | Итого | 351.46 | 376.84 | 416.25 | 2.24 |

Все новое строительство (Индивидуальная Застройка) по населенным пунктам Дмитровского сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Дмитрово | 5,2 | 8,8 | 13,9 | 3,6 | 5,1 | 8,7 |
| д. Папсуевка | 4,0 | 9,5 | 16,6 | 5,5 | 7,1 | 12,6 |
| д. Именка | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Остальные населенные пункты | 5,0 | 4,7 | 4,5 | - | - | - |
| Итого | 14,7 | 24,0 | 36,0 | 9,6 | 12,2 | 21,8 |

3.1.8 Валуецкое сельское поселение

Административным центром Валуецкого сельского поселения является с. Валуец. Територия 178,9 км2, расположен в южной части Почепского района. Граничит с Погарским районом Брянской области. По территории протекает река – Судость. Расстояние от административного центра до г. Почепа  - 25  км, расстояние от административного центра до г. Брянска  - 110 км, расстояние до ж/д станции г. Почепа – 23 км. В состав поселения входят 8 населенных пунктов: с. Валуец, с. Калачово, п. п. Галая Лужа, Гончаровка, Прогресс, Заречье, д.д. Ширяевка, Гамалеевка. На территории поселения осуществляет деятельность ОАО «Брянская мясная компания», занимающаяся производством КРС, КФХ «Заволоко», занимающееся производством сельскохозяйственной продукцией.

### Численность населения по населенным пунктам

| № п/п | Населенные пункты | Численность хозяйств | Численность населения | В % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Галая Лужа | 2 | 6 | 0,6 |
| 2 | п. Гончаровка | 5 | 12 | 1,3 |
| 3 | с. Валуец | 218 | 716 | 81,2 |
| 4 | д. Ширяевка | 7 | 24 | 2,7 |
| 5 | д. Гамалеевка | 5 | 15 | 1,7 |
| 6 | п. Прогресс | 3 | 12 | 1,3 |
| 7 | п. Заречье | 0 | 0 | 0 |
| 8 | с. Калачово | 46 | 99 | 11,2 |
| Всего по поселению |  | 286 | 884 | 100 |

Общая площадь жилищного фонда – 27,4 кв.м., в т.ч. в многоквартирных жилых домах – 0, в частных жилых домах – 27,4 кв.м., протяженность уличного освещения – 1,5 км., протяженность газопровода – 17 км.

| №п/п | Наименование н.п. | Число хозяйств |  | % обеспечения сетевым газом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в. т.ч. обеспечены природным газом |  |
| 1 | п. Галая Лужа | 1 | 0 | 0 |
| 2 | п. Гончаровка | 4 | 0 | 0 |
| 3 | с. Валуец | 222 | 158 | 71,2 |
| 4 | д. Ширяевка | 9 | 0 | 0 |
| 5 | д. Гамалеевка | 7 | 0 | 0 |
| 6 | п. Прогресс | 3 | 0 | 0 |
| 7 | п. Заречье | 0 | 0 | 0 |
| 8 | с. Калачово | 46 | 16 | 28,8 |

3.1.9 Витовское сельское поселение

Витовское сельское поселение – муниципальное образование в центральной части Почепского района Брянской области. Административный центр – село Витовка. Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Витовского сельсовета. В состав Витовского сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Витовка; посёлок Василевичи; посёлок Зелёная Роша; посёлок Зелёный Куст; посёлок Золотая Ветка; деревня Калиновка; посёлок Кирпичный Завод; посёлок Королёвка; поселок Мошки; посёлок Новый Хутор; посёлок Озерище; деревня Ольговка; ж/д станция Паниковка; деревня Шленговка. Данные по численности населения сельского поселения представлены в таблице.

| Населенный пункт | Численность населения | Количество домовладений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |
| село Витовка | 971 | 314 |
| посёлок Василевичи | 7 | 3 |
| посёлок Зелёная Роща | 11 | 9 |
| посёлок Зелёный Куст | 17 | 9 |
| посёлок Золотая Ветка | 11 | 8 |
| деревня Калиновка | 2 | 2 |
| посёлок Кирпичный Завод | 155 | 66 |
| посёлок Королёвка | 17 | 10 |
| поселок Мошки | - | - |
| посёлок Новый Хутор | 18 | 5 |
| посёлок Озерище | 9 | 4 |
| деревня Ольговка | 16 | 9 |
| ж/д станция Паниковка | 6 | 3 |
| деревня Шленговка | 31 | 22 |
| Всего: | 1291 | 464 |

3.1.10 Гущинское сельское поселение

Гущинское сельское поселение находится в 25 км от районного центра г. Почепа и в 100 км от областного центра г. Брянска. Административным центром поселения является поселок Первомайский. Гущинское сельское поселение Почепского муниципального района занимает площадь 13640000 кв.м. Население поселения составляет 1445 человек и объединяет 19 населенных пунктов. На территории Гущинского сельского поселения Почепского муниципального района функционирует 6 предприятий и организаций различных форм собственности. Пять населенных пунктов (п. Первомайский, д. Сотниково, д. Шелудьки, с. Подбелово, с. Демьяново) связаны сетью автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 15 км. Остальные 14 населенных пунктов связаны грунтовыми дорогами протяженностью 30 км. На сети дорог находятся 4 моста. Жилой фонд Гущинского сельского поселения Почепского муниципального района на 01.01.2012 года составляет 550 домов общей площадью 37726 кв.м, в том числе имеется 15 многоквартирных домов, которые отапливаются центральным отоплением от котельной п. Первомайский, 83 квартиры имеют индивидуальное отопление. Газовым отоплением оснащены 210 домов, остальные дома имеют печное отопление. Данные по численности населения сельского поселения представлены в таблице.

| Населенный пункт | Численность населения | Количество домовладений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |
| д. Гущино | 18 | 13 |
| п. Дунайский | 15 | 12 |
| д. Ветошки | 18 | 8 |
| п. Войки | 2 | 2 |
| д. Сотниково | 61 | 29 |
| с. Дымово | 16 | 10 |
| д. Копылы | 10 | 7 |
| п. Дубровка | 10 | 7 |
| д. Жлудки | 1 | 1 |
| д. Вормино | 36 | 20 |
| д. Сибеки | 20 | 10 |
| п. Роща | 15 | 12 |
| д. Заречье | 15 | 6 |
| д. Шелудьки | 13 | 8 |
| с. Подбелово | 373 | 126 |
| с. Демьяново | 19 | 11 |
| д. Лабодино | 6 | 5 |
| п. Первомайский | 807 | 281 |
| ЖДБ-103 км | - | - |
| Всего: | 1445 | 569 |

3.1.11 Московское сельское поселение

Расположено в западной части Почепского района, территория – 0,072 тыс км2, административный центр – поселок Московский. Граничит: с востока с Рагозинским сельским поселением; с запада с Унечским районом; с севера с Гущинским сельским поселение поселок Первомайский; с юга с Титовским сельским поселением. Расстояние от административного центра до г. Почепа -   28 км, расстояние от административного центра до г. Брянска -  100км, расстояние до ж/д станции г. Почепа – 26км. Количество населенных пунктов, входящих в Московское сельское поселение, составляет 11 единиц,  в том числе: 1 посёлок 3 села, и 7 деревень.

### Численность населения по населенным пунктам

| № п/п | Населенные пункты | Численность хозяйств | Численность населения | В % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос.Московский | 238 | 692 | 52,5 |
| 2 | Дер.Нельжичи | 31 | 85 | 6,4 |
| 3 | Дер.Пушкари | 10 | 14 | 1,1 |
| 4 | С.Стригово | 21 | 50 | 3,8 |
| 5 | Дер.Ивашково | 2 | 2 | 0,1 |
| 6 | Дер.Карпово | 4 | 6 | 0,5 |
| 7 | Село Губостово | 13 | 28 | 2,1 |
| 8 | Село Тубольцы | 39 | 84 | 6,4 |
| 9 | Дер.Машково | 21 | 38 | 3,0 |
| 10 | Дер.Аксаментово | 20 | 36 | 2,7 |
| 11 | Дер.М.Староселье | 92 | 282 | 21,4 |
| Всего по поселению |  | 491 | 1317 | 100 |

Общая площадь жилищного фонда – 43988,8 м2, в т.ч. в многоквартирных жилых домах –нет, в частных жилых домах – 43988,8 м2, протяженность уличного освещения – 14,5 км, протяженность газопровода – 43,53 км.

| №п/п | Наименование н.п. | Число хозяйств |  | % обеспечения сетевым газом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в. т.ч. обеспечены природным газом |  |
| 1 | Пос.Московский | 238 | 238 | 100 % |
| 2 | Село Стригово | 21 | 3 | 14 % |
| 3 | Деревня Нельжичи | 31 | 6 | 19,4 % |
| 4 | Деревня Пушкари | 10 | 0 | 0 % |
| 5 | Деревня Ивашково | 2 | 0 | 0 % |
| 6 | Деревня Карпово | 4 | 0 | 0 % |
| 7 | Деревня Аксаментово | 20 | 0 | 0 % |
| 8 | Село Тубольцы | 39 | 26 | 66 % |
| 9 | Деревня Машково | 21 | 12 | 57 % |
| 10 | Дер.Малое Староселье | 92 | 87 | 94,6 % |
| 11 | Село Губостово | 13 | 0 | 0 % |

Количество домов частного сектора – 359 домов, жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя  на 01.01.2015 года составила 25 кв. м. На территории Московского сельского поселения  в настоящее время   организационно МКП «Московский коммунальщик» который занимается обеспечением населения водой. На обслуживании предприятия находятся  все населённые пункты поселения,  а также организации. Данные по количеству домовладений сельского поселения представлены в таблице.

| Населенный пункт | Единица изм. | Кол-во домовладений |
| --- | --- | --- |
| н.п. Московский | шт | 238 |
| н.п. Аксаментово | шт | 20 |
| н.п. Губостово | шт | 13 |
| н.п. Ивашково | шт | 2 |
| н.п. Карпово | шт | 4 |
| н.п. Малое Староселье | шт | 92 |
| н.п. Машково | шт | 21 |
| н.п. Нельжичи | шт | 31 |
| н.п. Пушкари | шт | 10 |
| н.п. Стригово | шт | 21 |
| н.п. Тубольцы | шт | 39 |
| Итого |  | 491 |

3.1.12 Рогозинское сельское поселение

### Рагозинское сельское поселение находится в юго-западной части Почепского района. Площадь поселения составляет 191 тыс. км. Граничит с Поповским, Гусинским, Титовским, Речицким сельскими поселениями. Административный центр – дер. Верхняя Злобинка, ул. Советская, д. 14. Расстояние от административного центра до районного (г.Почеп) составляет 12 км, до областного (г.Брянск) – 100 км. В состав поселения входят 12 населенных пунктов. На территории поселения проживает 760 человек. Количество сельхозугодий на территории СП составляет 32.67 га. земли населенных пунктов составляют 4,4 га, земли лесных земель - 153,93 га. Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Рагозинского сельского поселения, а также численность домовладений на 2014 год приведены в таблице.

| № п/п | Населенные пункты | Численность хозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чернецкая Коста | 29 | 59 |
| 2 | с. Рагозино | 18 | 20 |
| 3 | д. Морево | 7 | 21 |
| 4 | д. Верхняя Злобинка | 145 | 352 |
| 5 | д. Нижняя Злобинка | 18 | 41 |
| 6 | д. Вяльки | 33 | 70 |
| 7 | д. Михеенки | 5 | 6 |
| 8 | п. Зеленый Гай | 7 | 15 |
| 9 | п. Мамонов | 4 | 7 |
| 10 | п. Васильки | - | 4 |
| 11 | ст. Немолодва | 1 | 1 |
| 12 | д. Козорезовка | 77 | 164 |
| Всего по поселению |  | 347 | 760 |

Протяженность водопровода – 15,5 км., общая площадь жилищного фонда –23971 кв. м., протяженность уличного освещения – 2,5 км.

3.1.13 Речицкое сельское поселение

Территория Речицкого сельского поселения расположена в южной части Почепского района Брянской области и имеет смежные границы  с Витовским, Семецким, Первомайским  сельскими поселениями и  г. Почеп. Расстояние от административного центра до г. Почепа  5 км Растояние от административного центра до г. Брянска 78 км Расстояние до ж/д станции г. Почепа 5 км. Административным центром сельского поселения является посёлок Речица.

| № п/п | Населенные пункты | Численность хозяйств | Численность населения 2016-2021 г.г. | Численность населения 2021-2031 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Речица | 783 | 2220 | 2370 |
| 2 | пос. Хлебороб | 62 | 173 | 193 |
| 3 | пос. Зеленый Рог | 9 | 13 | 13 |
| 4 | пос. Подборье | 13 | 23 | 23 |
| Всего по поселению |  | 867 | 2429 | 2599 |

Протяженность водопровода – 19,5 км., общая площадь жилищного фонда – 69300 м.кв., в т.ч.в многоквартирных жилых домах – 22835 м.кв., в частных жилых домах –46465 м.кв., протяженность уличного освещения – 6 км.

3.1.14 Доманичское сельское поселение

Доманичское сельское поселение находится в северной части Почепского района, граничит с территорией районного центра – г. Почепа. Общая площадь составляет – 3145,3 га, земли населенных пунктов – 2.9678 кв.км. На территории протекают реки: р. Доманка (с. Доманичи), р. Чернушка (с. Третьяки). р. Уса с. Шуморово). Полезные ископаемые не     выявлены.     Расстояние от административного центра до г. Почепа – 8 км. Расстояние от административного центра до г. Брянска – 90 км. Расстояние до ж/д станции г. Почепа – 15 км. Объединяет 22 населенных пункта. Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Доманичского сельского поселения приведены в таблице.

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Число хозяйств |  | Численность населения | в % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Доманичи | 224 |  | 682 | 40,1 |
| 2 | дер. Игрушино | 31 |  | 56 | 3,3 |
| 3 | пос. Ленинский | 14 |  | 12 | 0,7 |
| 4 | дер. Поповка | 11 |  | 23 | 1.3. |
| 5 | село Алексеевск | 76 |  | 188 | 11,1 |
| 6 | пос. Добрая Воля | 10 |  | 16 | 0.9 |
| 7 | дер. Журавка | 1 |  |  |  |
| 8 | дер. Ильюшино | 10 |  | 14 | 0.8 |
| 9 | село Доманичи | 224 |  | 682 | 40,1 |
| 10 | дер. Игрушино | 31 |  | 56 | 3,3 |
| 3 | пос. Ленинский | 14 |  | 12 | 0,7 |
| 4 | дер. Поповка | 11 |  | 23 | 1.3. |
| 5 | село Алексеевск | 76 |  | 188 | 11,1 |
| 6 | пос. Добрая Воля | 10 |  | 16 | 0.9 |
| 7 | дер. Журавка | 1 |  |  |  |
| 8 | дер. Ильюшино | 10 |  | 14 | 0.8 |
| 9 | дер. Надинка |  | 7 | 13 | 0,8 |
| 10 | дер.Огородники |  | 15 | 25 | 1.5 |
| 11 | пос.Студенец |  | 1 |  |  |
| 12 | дер.Телеши |  | 19 | 35 | 2.0 |
| 13 | село Третьяки |  | 69 | 204 | 12.0 |
| 14 | дер. Бибики |  | 12 | 15 | 0.9 |
| 15 | дер. Долбежи |  | 8 | 13 | 0,8 |
| 16 | дер. Дубрава |  | 3 | 3 | 0.2 |
| 17 | пос. Заречье |  | 75 | 257 | 15.1 |
| 18 | дер.Короткие |  | 1 |  |  |
| 19 | село Поповка |  | 9 | 13 | 0.8 |
| 20 | дер.Тарутино |  | 21 | 49 | 2,9 |
| 21 | дер. Шмотовка |  | 6 | 17 | 1,0 |
| 22 | село Шуморово |  | 30 | 65 | 3.8 |
|  | Всего по поселению |  | 653 | 1700 | 100 |

Жилой фонд Доманичского сельского поселения на 01.01.2015 год составляет 920 домов общей площадью 54489.4 кв.м. в том числе муниципальный жилой фонд 3056,86 кв.м. Все дома оснащены местным отоплением. Газовым отоплением оснащены 354 дома общей площадью 27740.0 кв.м. Жилой фонд газифицирован на 39.4%.

3.1.15 Красногорское сельское поселение

Краснорогское сельское  поселение  находится   в  восточной  части  Почепского района  в  25 км от  районного  центра  и  юго-западной  части  Брянской  области в  60 км  от  областного  центра  г. Брянска. В состав поселения входят 23 населенных пункта, в которых проживает 3002 человека:

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Численность поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Красный рог | 468 |
| 2 | пос. Озаренный | 689 |
| 3 | пос. Заречье | 51 |
| 4 | д. Локня | 12 |
| 5 | пос. Весенний | 202 |
| 6 | пос. Воловня | 2 |
| 7 | пос. Боюры | 24 |
| 8 | д. Красномайская | 9 |
| 9 | пос. Дом Отдыха | 33 |
| 10 | пос. Колос | 30 |
| 11 | пос. Тарасики | 35 |
| 12 | село Усошки | 233 |
| 13 | пос.Роща | 629 |
| 14 | пос. Москали | 2 |
| 15 | село Милечь | 547 |
| 16 | д. Новая Милечь | 10 |
| 17 | пос. Сергеевский | 2 |
| 18 | пос. Петровский | 8 |
| 19 | пос. Прохоровский | 4 |
| 20 | пос. Новониколаевский | 2 |
| 21 | д. Александровка | 2 |
| 22 | дер. Тщань | 8 |
| 23 | пос. Вершань | - |

Краснорогское  сельское  поселение  занимает  19324,8 га. Протяженность границы поселения по периметру составляет 107 км. Граничит: Почепский район: Рамасухское сельское поселение, Витовское сельское поселение, Первомайское сельское поселение, Сетоловское сельское поселение, Дмитрровское сельское поселение. Выгоничский район: Хмелевское сельское поселение, Утынское сельское поселение. Трубчевский район: Юровское сельское поселение. Плотность населения  0,15  чел./га. На территории Краснорогского сельского поселения проживает население моложе трудоспособного возраста  16,7%, трудоспособного возраста 46 процентов и старше трудоспособного возраста 23 процента. В окрестностях села Красный Рог расположена усадьба великого русского поэта и драматурга А.К.Толстого, в которой, в настоящее время, действует музей его имени. На территории поселения функционирует сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Рог» (число работающих – 130 человек), два крестьянско-фермерских хозяйства, расположены 52 птичника ОАО «Куриное царство», земли бывшего совхоза «Милечский» обрабатываются Брянской мясной компанией «Мираторг». Основная проблема поселения – ЖКХ. Подавляющее большинство объектов водообеспечения, водоотведения, а также жилой фонд введены в действие 40 -50 и более лет назад.  Низкое бюджетное обеспечение, а также отсутствие профессиональных кадров не позволяют на должном уровне оказывать населению качественные коммунальные услуги.

Жилой   фонд   Краснорогского   сельского   поселения   на   01.01.2015 года составляет   906   домов     общей   площадью   64966   кв.м.   в   том   числе муниципальный   жилой   фонд   772 кв.м.     Все   дома   оснащены   местным отоплением,   газовым   отоплением   оснащены   560   домов,   общей   площадью 41500 кв.м.   Жилой   фонд   газифицирован   на   70 %. Данные по количеству домовладений на каждый населенный пункт представлены в таблице.

| Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта, входящего в состав поссовета, сельсовета или города областного значения. | Кол-во домовладений, шт. |
| --- | --- | --- |
| Краснорогская сельская администрация | с. Красный Рог | 185 |
|  | д. Александровка | 2 |
|  | пос. Боюры | 11 |
|  | пос. Вершань | - |
|  | пос. Весенний | 70 |
|  | пос. Воловня | 2 |
|  | пос. Дом Отдыха | 16 |
|  | пос. Заречье | 25 |
|  | пос. Колос | 13 |
|  | д. Красномайская | 6 |
|  | д. Локня | 5 |
|  | с. Милечь | 189 |
|  | пос. Москали | 2 |
|  | д. Новая Милечь | 7 |
|  | пос. Новониколаевский | 1 |
|  | пос. Озаренный | 265 |
|  | пос. Петровский | 6 |
|  | пос. Прохоровский | 3 |
|  | пос. Роща | 286 |
|  | пос. Сергеевский | 2 |
|  | пос. Тарасики | 18 |
|  | д. Тщань | 7 |
|  | с. Усошки | 72 |
|  | Всего: | 1103 |

Перспективное развитие поселения на период 2016-2031 г.г.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г. | Расчетный срок – 2016-2021г.г. |  | Расчетный срок – 2021-2031г.г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | н.п. Красный Рог | 185 | 468 | 23 | 491 | 33 | 524 |
| 2 | н.п. Озаренный | 265 | 689 | 34 | 723 | 48 | 772 |

3.1.16 Титовское сельское поселение

Титовское сельское поселение – муниципальное образование в юго-западной части Почепского района Брянской области. Административный центр – село Титовка. В состав Титовского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| Населенный пункт | Единица измерения | Численность населения | Количество домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| н.п. Титовка | чел. | 332 | 108 |
| н.п. Барановский | чел. | 3 | 2 |
| н.п. Бобровник | чел. | 8 | 8 |
| н.п. Красноказацкий | чел. | 2 | 2 |
| н.п. Майский | чел. | 29 | 15 |
| н.п. Починок | чел. | 30 | 15 |
| н.п. Песчанка | чел. | 1 | 1 |
| н.п. Поляна | чел. | 18 | 10 |
| н.п. Ратный Ров | чел. | 13 | 7 |
| н.п. Рогово | чел. | 264 | 100 |
| н.п. Журавлево | чел. | 16 | 11 |
| н.п. Коста | чел. | 28 | 10 |
| н.п. Писарево | чел. | 11 | 10 |
| н.п. Дягово | чел. | 45 | 14 |
| Итого | чел. | 800 | 313 |

3.1.17 Семецкое сельское поселение

Семецкое  сельское  поселение  находится  в  южной части  Почепского  района. Площадь поселения составляет 2646 тыс. км2. Граничит с Валуецким, Речицким сельскими       поселениями       и       Рамасухинским       городским       поселением. Административный центр – с. Семцы ул. Щемелинина д.34. Расстояние от административного центра до районного (г.Почеп) составляет 15 км, до областного (г.Брянск) - 95 км. В состав поселения входят 11 населенных пунктов: с. Семцы ,п. Березки, п. Гряда, п. Семецкое лесничество, п. Малинки, п. Новый -Раздел, п. Новинский ,п. Гурин, д. Старокрасная Слобода, п. Красный Стяг, с. Котовка. На территории поселения проживает 1390 человека. Дети от 0 до 18 лет составляют 13,7 населения,   от 18 до 60 лет- 53,0%, свыше 60 лет- 33,3%. Экономика поселения основывается на сельскохозяйственном производстве, развитии личного подсобного хозяйства и торговле. На территории поселения осуществляет деятельность КФХ «Медведева», КФХ «Хохлов», АПХ «Мираторг». Сельское поселение насчитывает 24 улицы и 6 переулков. Земли сельхозугодий составляют 19,7 га, земли населенных пунктов составляют 696,39 га. Динамика численности поселения по годам представлена в таблице.

| п/п | Населенные пункты | Численность хозяйств | Численность населения | В % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Семцы | 408 | 943 | 231 |
| 2 | п.Березки | 36 | 65 | 180,6 |
| 3 | п.Гряда | 19 | 21 | 110,6 |
| 4 | п. Семецкое лесничество | 2 | 5 | 250 |
| 5 | п.Н-Раздел | 12 | 21 | 175 |
| 6 | п.Новинский | 6 | 6 | 100 |
| 7 | п.Малинки | 3 | 5 | 166,7 |
| 8 | д.Старокрасная Слобода | 104 | 261 | 251 |
| 9 | с. Котовка | 11 | 13 | 118,2 |
| 10 | п.Красный Стяг | 9 | 35 | 388,9 |
| 11 | п.. Гурин | --------- | ------------- | ------------- |
| Всего по поселению |  | 610 | 1375 | 225,4 |

Общая площадь жилищного фонда 43531 кв.м в т.ч. многоквартирных жилых домах 1310, в частных жилых домах 42231 кв.м. Протяженность уличного освещения 7 км.

| № п/п | Перечень перспективных населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Современное состояние | Расчетный срок – 2016-2021 г.г. |  | Расчетный срок -2021-2031 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Семцы | 408 | 943 | 38 | 981 | 47 | 1028 |
| 2 | д.Старокрасная Слобода | 104 | 261 | 10 | 271 | 13 | 284 |
|  | Итого: | 512 | 1204 | 48 | 1252 | 60 | 1312 |

3.1.18 Польниковское сельское поселение

### Польниковское сельское поселение находится в северо-западной части Брянской области в 22 км от районного центра г. Почеп и 100 км от областного центра г. Брянска. На территории Польниковского сельского поселения протекает река  Коста. Расстояние от  административного центра Польниковского сельского поселения до ж/д станции г. Почепа 27 км.

### Население поселения составляет

| № п/п | Населенные пункты | численность хозяйств | Численность населения | В % от общей численности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Бытня | 73 | 227 | 20 |
| 2 | д.Заполье | 13 | 25 | 2 |
| 3 | д.Пашково | 90 | 236 | 20 |
| 4 | п.Немчино | 7 | 10 | 0.8 |
| 5 | п.Дряговка | 7 | 8 | 0.7 |
| 6 | с.Селище | 35 | 58 | 5 |
| 7 | д.Беловск | 2 | 2 | 0.2 |
| 8 | д.Заречье | 13 | 39 | 3.4 |
| 9 | п.Дубрава | 1 | 1 | 0.09 |
| 10 | д.Курманово | 12 | 22 | 1.8 |
| 11 | д.Шиичи | 5 | 8 | 0.7 |
| 12 | п.Дубовая Роща | 4 | 6 | 0.5 |
| 13 | п.Семеновский | 4 | 4 | 0.3 |
| 14 | п.Новомихайловский | 1 | 1 | 0.09 |
| 15 | д.Анишино | 6 | 14 | 1.2 |
| 16 | с.Супрягино | 68 | 200 | 17.2 |
| 17 | д.Казаново | 17 | 29 | 2.5 |
| 18 | д.Завалипути | 5 | 11 | 0.9 |
| 19 | п.Корневский | 7 | 10 | 0.9 |
| 20 | д.Корнево | 2 | 3 | 0.03 |
| 21 | д.Близницы | 9 | 13 | 1.1 |
| 22 | с.Глазово | 33 | 95 | 8.2 |
| 23 | с.Шаулино | 23 | 37 | 3.2 |
| 24 | д.Березовка | 8 | 13 | 1.1 |
| 25 | п.Красный | 10 | 18 | 1.6 |
| 26 | д.Польники | 28 | 69 | 6 |
| 27 | п.Стрелица |  |  |  |
| 28 | п.Ульянов Гай |  |  |  |
|  | итого | 483 | 1160 | 100% |

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок – 2016-2021г. |  | Расчетный срок – 2031г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1. | н.п. Пашково | 90 | 236 | 12 | 248 | 17 | 264 |
| 2. | н.п.Супрягино | 68 | 200 | 10 | 210 | 14 | 224 |
| 3. | н.п.Бытня | 73 | 227 | 11 | 238 | 16 | 254 |
|  | Итого: | 231 | 663 | 33 | 696 | 46 | 743 |

3.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.2.1 Бакланское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Общий, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Баклань | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 941 | 250 | 141,2 | 94,1 | 235,3 |
| с. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 143 | 250 | 21,5 | 14,3 | 35,8 |
| п.Краснознаменский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 34 | 250 | 5,1 | 3,4 | 8,5 |
| д.Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 217 | 250 | 32,6 | 21,7 | 54,3 |
| п.Семки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 250 | 2,6 | 1,7 | 4,3 |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 61 | 250 | 9,2 | 6,1 | 15,3 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 54 | 250 | 8,1 | 5,4 | 13,5 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 48 | 250 | 7,2 | 4,8 | 12,0 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 250 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |
| пос. Поляна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | - | - | - | - | - |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| п. Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 84 | 250 | 12,6 | 8,4 | 21,0 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 250 | 4,1 | 2,7 | 6,8 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| п. Михайловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| п. Октябрьский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 213 | 250 | 32,0 | 21,3 | 53,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 52,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 581,6 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Баклань | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 950 | 250 | 142,5 | 95,0 | 237,5 |
| с. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 146 | 250 | 21,9 | 14,6 | 36,5 |
| п.Краснознаменский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 250 | 4,4 | 2,9 | 7,3 |
| д.Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 220 | 250 | 33,0 | 22,0 | 55,0 |
| п.Семки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 54 | 250 | 8,1 | 5,4 | 13,5 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 250 | 7,1 | 4,7 | 11,8 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 250 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |
| пос. Поляна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 250 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| п. Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 250 | 13,5 | 9,0 | 22,5 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 250 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 250 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| п. Михайловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 250 | 2,6 | 1,7 | 4,3 |
| п. Октябрьский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 226 | 250 | 33,9 | 22,6 | 56,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 55,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 605,0 |

### Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Баклань | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 941 | 250 | 141,2 | 94,1 | 235,3 |
| с. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 143 | 250 | 21,5 | 14,3 | 35,8 |
| п.Краснознаменский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 34 | 250 | 5,1 | 3,4 | 8,5 |
| д.Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 217 | 250 | 32,6 | 21,7 | 54,3 |
| п.Семки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 250 | 2,6 | 1,7 | 4,3 |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 61 | 250 | 9,2 | 6,1 | 15,3 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 54 | 250 | 8,1 | 5,4 | 13,5 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 48 | 250 | 7,2 | 4,8 | 12,0 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 250 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |
| пос. Поляна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | - | - | - | - | - |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| п. Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 84 | 250 | 12,6 | 8,4 | 21,0 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 250 | 4,1 | 2,7 | 6,8 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| п. Михайловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| п. Октябрьский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 213 | 250 | 32,0 | 21,3 | 53,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 52,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 581,6 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Баклань | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 950 | 250 | 142,5 | 95,0 | 237,5 |
| с. Лапино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 146 | 250 | 21,9 | 14,6 | 36,5 |
| п.Краснознаменский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 250 | 4,4 | 2,9 | 7,3 |
| д.Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 220 | 250 | 33,0 | 22,0 | 55,0 |
| п.Семки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 54 | 250 | 8,1 | 5,4 | 13,5 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 250 | 7,1 | 4,7 | 11,8 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 250 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |
| пос. Поляна | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 250 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| п. Мостище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 250 | 13,5 | 9,0 | 22,5 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 250 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 250 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| п. Михайловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 250 | 2,6 | 1,7 | 4,3 |
| п. Октябрьский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 226 | 250 | 33,9 | 22,6 | 56,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 55,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 605,0 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Рудня | жилая застройка существующая | 30 | 3000 | 9000 | 0,023 | ---- | 0,154 | 0,177 |
| д. Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | 100 | 10000 | 30000 | 0,077 | ---- | 0,513 | 0,590 |
| п. Семки | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| с. Лапино | жилая застройка планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | 80 | 8000 | 24000 | 0,062 | ---- | 0,410 | 0,472 |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая | 27 | 2700 | 8100 | 0,021 | ---- | 0,139 | 0,159 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая | 24 | 2400 | 7200 | 0,018 | ---- | 0,123 | 0,142 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| с. Баклань | жилая застройка планируемая | 69 | 6900 | 20700 | 0,053 | ---- | 0,354 | 0,407 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| п. Октябрьский | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,261 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,875 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Рудня | жилая застройка существующая | 30 | 3000 | 9000 | 0,023 | ---- | 0,154 | 0,177 |
| д. Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | 100 | 10000 | 30000 | 0,077 | ---- | 0,513 | 0,590 |
| п. Семки | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| с. Лапино | жилая застройка планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | 16 | 1600 | 4800 | 0,012 | ---- | 0,082 | 0,094 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | 80 | 8000 | 24000 | 0,062 | ---- | 0,410 | 0,472 |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая | 27 | 2700 | 8100 | 0,021 | ---- | 0,139 | 0,159 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая | 24 | 2400 | 7200 | 0,018 | ---- | 0,123 | 0,142 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| с. Баклань | жилая застройка планируемая | 108 | 10800 | 32400 | 0,083 | ---- | 0,554 | 0,637 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| п. Октябрьский | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,286 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 3,141 |

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общаятепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Рудня | жилая застройка существующая | 30 | 3000 | 9000 | 0,177 | 26,6 | 31,4 | 58,0 |
| д. Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | 100 | 10000 | 30000 | 0,590 | 88,5 | 77,6 | 166,1 |
| п. Семки | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| с. Лапино | жилая застройка планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,248 | 37,2 | 39,3 | 76,5 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | 80 | 8000 | 24000 | 0,472 | 70,8 | 64,5 | 135,3 |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая | 27 | 2700 | 8100 | 0,159 | 23,9 | 28,3 | 52,2 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая | 24 | 2400 | 7200 | 0,142 | 21,2 | 26,7 | 47,9 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| с. Баклань | жилая застройка планируемая | 69 | 6900 | 20700 | 0,407 | 61,1 | 56,5 | 117,6 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
| п. Октябрьский | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,261 |  |  | 81,3 |
|  | Итого |  |  |  | 2,875 |  |  | 894,1 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Рудня | жилая застройка существующая | 30 | 3000 | 9000 | 0,177 | 26,6 | 31,5 | 58,1 |
| д. Кожемяки | жилая застройка существующая и планируемая | 100 | 10000 | 30000 | 0,590 | 88,5 | 77,6 | 166,1 |
| п. Семки | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| с. Лапино | жилая застройка планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,248 | 37,2 | 39,3 | 76,5 |
| д. Пукосино | жилая застройка существующая и планируемая | 16 | 1600 | 4800 | 0,094 | 14,2 | 18,8 | 33,0 |
| с. Котляково | жилая застройка существующая и планируемая | 80 | 8000 | 24000 | 0,472 | 70,8 | 64,5 | 135,3 |
| д. Щекотово | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
| д. Татищево | жилая застройка существующая | 27 | 2700 | 8100 | 0,159 | 23,9 | 28,3 | 52,2 |
| д. Коростелево | жилая застройка существующая | 24 | 2400 | 7200 | 0,142 | 21,2 | 26,7 | 47,9 |
| п. Николаевский | жилая застройка существующая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| с. Баклань | жилая застройка планируемая | 108 | 10800 | 32400 | 0,637 | 95,6 | 82,1 | 177,7 |
| п. Спасский | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,8 | 32,1 |
| п. Октябрьский | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| п. Преображенский | жилая застройка существующая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,286 |  |  | 87,6 |
|  | Итого |  |  |  | 3,141 |  |  | 963,4 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Баклань | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 69 | 5,4 | 372,6 | 1 | 372,6 | 0,9 | 414,0 |
| д. Кожемяки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 6,2 | 260,4 | 1 | 260,4 | 0,9 | 289,3 |
| с. Котляково | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 31 | 6,9 | 213,9 | 1 | 213,9 | 0,9 | 237,7 |
| с. Лапино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 6,2 | 260,4 | 1 | 260,4 | 0,9 | 289,3 |
| п. Мостище | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 25 | 7,4 | 185,0 | 1 | 185,0 | 0,9 | 205,6 |
| п. Октябрьский | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
| д. Пукосино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 2 | 22,3 | 44,6 | 1 | 44,6 | 0,9 | 49,6 |
| п. Семки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 4 | 19,3 | 77,2 | 1 | 77,2 | 0,9 | 85,8 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 166,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1828,0 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Баклань | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 108 | 4,9 | 529,2 | 1 | 529,2 | 0,9 | 588,0 |
| д. Кожемяки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 6,3 | 264,6 | 1 | 264,6 | 0,9 | 294,0 |
| с. Котляково | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 31 | 6,9 | 213,9 | 1 | 213,9 | 0,9 | 237,7 |
| с. Лапино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 6,3 | 264,6 | 1 | 264,6 | 0,9 | 294,0 |
| п. Мостище | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 25 | 7,4 | 185,0 | 1 | 185,0 | 0,9 | 205,6 |
| п. Октябрьский | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
| п. Поляна | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 43 | 6,2 | 266,6 | 1 | 266,6 | 0,9 | 296,2 |
| д. Пукосино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 2 | 22,3 | 44,6 | 1 | 44,6 | 0,9 | 49,6 |
| п. Семки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 4 | 19,3 | 77,2 | 1 | 77,2 | 0,9 | 85,8 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 214,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2355,5 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Баклань | 950 | 450 | 427,5 |
|  | д. Кожемяки | 222 | 450 | 99,9 |
|  | д. Коростелево | 46 | 450 | 20,7 |
|  | с. Котляково | 179 | 450 | 80,55 |
| 5. | п. Краснознаменский | 6 | 450 | 2,7 |
| 6. | с. Лапино | 154 | 450 | 69,3 |
| 7. | п. Михайловский | 15 | 450 | 6,75 |
| 8. | п. Московский | 2 | 450 | 0,9 |
| 9. | п. Мостище | 100 | 450 | 45 |
| 10. | п. Николаевский | 8 | 450 | 3,6 |
| 11. | п. Октябрьский | 226 | 450 | 101,7 |
| 12. | п. Поляна | - | 450 | - |
| 13. | п. Преображенский | 31 | 450 | 13,95 |
| 14. | д. Пукосино | 27 | 450 | 12,15 |
| 15. | д. Рудня | 61 | 450 | 27,45 |
| 16. | п. Семки | 17 | 450 | 7,65 |
| 17. | п. Спасский | 31 | 450 | 13,95 |
| 18. | д. Татищево | 59 | 450 | 26,55 |
| 19. | д. Щекотово | 31 | 450 | 13,95 |
|  | ИТОГО: | 2165 | 450 | 974,25 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Баклань | 950 | 0,3 | 285 |
|  | д. Кожемяки | 222 | 0,3 | 66,6 |
|  | д. Коростелево | 46 | 0,3 | 13,8 |
|  | с. Котляково | 179 | 0,3 | 53,7 |
| 5. | п. Краснознаменский | 6 | 0,3 | 1,8 |
| 6. | с. Лапино | 154 | 0,3 | 46,2 |
| 7. | п. Михайловский | 15 | 0,3 | 4,5 |
| 8. | п. Московский | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 9. | п. Мостище | 100 | 0,3 | 30 |
| 10. | п. Николаевский | 8 | 0,3 | 2,4 |
| 11. | п. Октябрьский | 226 | 0,3 | 67,8 |
| 12. | п. Поляна | - | 0,3 | - |
| 13. | п. Преображенский | 31 | 0,3 | 9,3 |
| 14. | д. Пукосино | 27 | 0,3 | 8,1 |
| 15. | д. Рудня | 61 | 0,3 | 18,3 |
| 16. | п. Семки | 17 | 0,3 | 5,1 |
| 17. | п. Спасский | 31 | 0,3 | 9,3 |
| 18. | д. Татищево | 59 | 0,3 | 17,7 |
| 19. | д. Щекотово | 31 | 0,3 | 9,3 |
|  | ИТОГО: | 2165 | 0,3 | 649,5 |

Расчет количества ТБО с селитебной территории

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | с. Баклань | 423,45 | 427,5 |
| 2 | с. Лапино | 64,35 | 65,7 |
| 3 | п.Краснознаменский | 2,25 | 3,15 |
| 4 | д. Пукосино | 15,3 | 13,05 |
| 5 | д.Кожемяки | 97,65 | 99 |
| 6 | п.Семки | 7,65 | 8,55 |
| 7 | п. Московский | 4,05 | 1,8 |
| 8 | д. Рудня | 27,45 | 27 |
| 9 | д. Татищево | 24,3 | 24,3 |
| 10 | д. Коростелево | 21,6 | 21,15 |
| 11 | с. Котляково | 81 | 81 |
| 12 | пос. Поляна | - | 22,05 |
| 13 | д. Щекотово | 13,5 | 13,95 |
| 14 | п. Мостище | 37,8 | 40,5 |
| 15 | п. Спасский | 13,5 | 13,95 |
| 16 | п. Преображенский | 12,15 | 13,95 |
| 17 | п. Николаевский | 3,15 | 4,05 |
| 18 | п. Михайловский | 6,75 | 7,65 |
| 19 | п. Октябрьский | 95,85 | 101,7 |
|  | Итого | 951,75 | 990 |

3.2.2 Бельковское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Общий, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 213 | 250 | 32,0 | 21,3 | 53,3 |
| С.Балыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 112 | 250 | 16,8 | 11,2 | 28,0 |
| д.Горбачи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| д.Козловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| пос.Козловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 39 | 250 | 5,9 | 3,9 | 9,8 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 250 | 6,9 | 4,6 | 11,5 |
| с.Печня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 83 | 250 | 12,5 | 8,3 | 20,8 |
| д.Рябцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 |
| д.Юскова Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 154 | 250 | 23,1 | 15,4 | 38,5 |
| д.Чемоданово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| д.Лычово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 19,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 217,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 213 | 250 | 32,0 | 21,3 | 53,3 |
| С.Балыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 110 | 250 | 16,5 | 11,0 | 27,5 |
| д.Горбачи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 250 | 6,9 | 4,6 | 11,5 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 250 | 3,9 | 2,6 | 6,5 |
| д.Козловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| пос.Козловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 41 | 250 | 6,2 | 4,1 | 10,3 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 |
| с.Печня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 84 | 250 | 12,6 | 8,4 | 21,0 |
| д.Рябцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 |
| д.Юскова Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 165 | 250 | 24,8 | 16,5 | 41,3 |
| д.Чемоданово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| д.Лычово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 220,0 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Общий, м3/сут. | Бытовые стоки, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 213 | 250 | 32,0 | 21,3 | 53,3 | 53,3 |
| С.Балыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 112 | 250 | 16,8 | 11,2 | 28,0 | 28,0 |
| д.Горбачи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 | 12,3 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
| д.Козловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 | 4,8 |
| пос.Козловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 39 | 250 | 5,9 | 3,9 | 9,8 | 9,8 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 250 | 6,9 | 4,6 | 11,5 | 11,5 |
| с.Печня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 83 | 250 | 12,5 | 8,3 | 20,8 | 20,8 |
| д.Рябцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 3,3 |
| д.Юскова Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 154 | 250 | 23,1 | 15,4 | 38,5 | 38,5 |
| д.Чемоданово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 | 8,0 |
| д.Лычово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 19,8 | 19,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 217,8 | 217,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 213 | 250 | 32,0 | 21,3 | 53,3 | 53,3 |
| С.Балыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 110 | 250 | 16,5 | 11,0 | 27,5 | 27,5 |
| д.Горбачи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 46 | 250 | 6,9 | 4,6 | 11,5 | 11,5 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 250 | 3,9 | 2,6 | 6,5 | 6,5 |
| д.Козловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 | 4,8 |
| пос.Козловский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 41 | 250 | 6,2 | 4,1 | 10,3 | 10,3 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 250 | 7,4 | 4,9 | 12,3 | 12,3 |
| с.Печня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 84 | 250 | 12,6 | 8,4 | 21,0 | 21,0 |
| д.Рябцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 3,3 |
| д.Юскова Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 165 | 250 | 24,8 | 16,5 | 41,3 | 41,3 |
| д.Чемоданово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 | 8,0 |
| д.Лычово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 220,0 | 220,0 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка планируемая | 91 | 9100 | 27300 | 0,070 | ---- | 0,467 | 0,537 |
| д. Чемоданово | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| д. Юскова Слобода | жилая застройка планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,106 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая | 20 | 2000 | 6000 | 0,015 | ---- | 0,103 | 0,118 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,088 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,967 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка планируемая | 109 | 10900 | 32700 | 0,084 | ---- | 0,559 | 0,643 |
| д. Чемоданово | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| д. Юскова Слобода | жилая застройка планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,106 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая | 20 | 2000 | 6000 | 0,015 | ---- | 0,103 | 0,118 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,099 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1,084 |

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка планируемая | 91 | 9100 | 27300 | 0,537 | 80,5 | 71,0 | 151,5 |
| д. Чемоданово | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| д. Юскова Слобода | жилая застройка планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,106 | 15,9 | 21,1 | 37,0 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая | 20 | 2000 | 6000 | 0,118 | 17,7 | 23,5 | 41,2 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,088 |  |  | 27,5 |
|  | Итого |  |  |  | 0,967 |  |  | 302,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | жилая застройка планируемая | 109 | 10900 | 32700 | 0,643 | 96,5 | 82,8 | 179,3 |
| д. Чемоданово | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| д. Юскова Слобода | жилая застройка планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,106 | 15,9 | 21,2 | 37,1 |
| д.Надинка | жилая застройка существующая | 20 | 2000 | 6000 | 0,118 | 17,7 | 23,5 | 41,2 |
| д.Котелки | жилая застройка существующая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,099 |  |  | 30,3 |
|  | Итого |  |  |  | 1,084 |  |  | 332,9 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 91 | 5,1 | 464,1 | 1 | 464,1 | 0,9 | 515,7 |
| д. Чемоданово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
| д. Юскова Слобода | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 18 | 8,6 | 154,8 | 1 | 154,8 | 0,9 | 172,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 77,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 856,0 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Бельково | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 109 | 4,8 | 523,2 | 1 | 523,2 | 0,9 | 581,3 |
| д. Чемоданово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
| д. Юскова Слобода | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 18 | 8,6 | 154,8 | 1 | 154,8 | 0,9 | 172,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 84,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 928,3 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Бельково | 210 | 450 | 94,5 |
|  | с. Балыки | 112 | 450 | 50,4 |
|  | д. Горбачи | 47 | 450 | 21,15 |
|  | д. Козловка | 18 | 450 | 8,1 |
| 5. | п. Козловский | 40 | 450 | 18 |
| 6. | д. Котелки | 29 | 450 | 13,05 |
| 7. | д. Лычово | 1 | 450 | 0,45 |
| 8. | д. Надинка | 47 | 450 | 21,15 |
| 9. | с. Печня | 83 | 450 | 37,35 |
| 10. | д. Рябцы | 13 | 450 | 5,85 |
| 11. | д. Чемоданово | 31 | 450 | 13,95 |
| 12. | д. Юскова Слобода | 165 | 450 | 74,25 |
|  | ИТОГО: | 795 | 450 | 357,75 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Бельково | 210 | 0,3 | 63 |
|  | с. Балыки | 112 | 0,3 | 33,6 |
|  | д. Горбачи | 47 | 0,3 | 14,1 |
|  | д. Козловка | 18 | 0,3 | 5,4 |
| 5. | п. Козловский | 40 | 0,3 | 12 |
| 6. | д. Котелки | 29 | 0,3 | 8,7 |
| 7. | д. Лычово | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 8. | д. Надинка | 47 | 0,3 | 14,1 |
| 9. | с. Печня | 83 | 0,3 | 24,9 |
| 10. | д. Рябцы | 13 | 0,3 | 3,9 |
| 11. | д. Чемоданово | 31 | 0,3 | 9,3 |
| 12. | д. Юскова Слобода | 165 | 0,3 | 49,5 |
|  | ИТОГО: | 795 | 0,3 | 238,5 |

Расчет образования ТБО жителями Бельковского сельского поселения по срокам реализации программы представлен в таблице.

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана                      Бельковского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | с.Бельково | 95,85 | 95,85 |
| 2 | С.Балыки | 50,4 | 49,5 |
| 3 | д.Горбачи | 22,05 | 20,7 |
| 4 | д.Котелки | 13,5 | 11,7 |
| 5 | д.Козловка | 8,55 | 8,55 |
| 6 | пос.Козловский | 17,55 | 18,45 |
| 7 | д.Надинка | 20,7 | 22,05 |
| 8 | с.Печня | 37,35 | 37,8 |
| 9 | д.Рябцы | 5,85 | 5,85 |
| 10 | д.Юскова Слобода | 69,3 | 74,25 |
| 11 | д.Чемоданово | 14,4 | 14,4 |
| 12 | д.Лычово | 0,9 | 0,9 |
|  | Итого | 356,4 | 360 |

3.2.3 Чоповское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 170 | 250 | 25,5 | 17,0 | 42,5 |
| д. Хотеничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| д. Полянка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. Кузнецы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Дадоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Космово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Игнатьево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| д. Бохоричи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 250 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 350 | 250 | 52,5 | 35,0 | 87,5 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 160 | 250 | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
| п. Сергеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| п. Волна Революции | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая |  | 250 | 250 | 37,5 | 25,0 | 62,5 |
| п. Колбасовка | жилая застройка существующая и планируемая |  | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Бумажная Фабрика | жилая застройка существующая и планируемая |  | 350 | 250 | 52,5 | 35,0 | 87,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 49,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 544,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 200 | 250 | 30,0 | 20,0 | 50,0 |
| д. Хотеничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| д. Полянка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 22 | 250 | 3,3 | 2,2 | 5,5 |
| д. Кузнецы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Дадоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Космово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| д. Игнатьево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Бохоричи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 250 | 6,8 | 4,5 | 11,3 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 250 | 6,8 | 4,5 | 11,3 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 390 | 250 | 58,5 | 39,0 | 97,5 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 250 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |
| п. Сергеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 3,8 | 2,5 | 6,3 |
| п. Волна Революции | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 540 | 250 | 81,0 | 54,0 | 135,0 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая |  | 270 | 250 | 40,5 | 27,0 | 67,5 |
| п. Колбасовка | жилая застройка существующая и планируемая |  | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Бумажная Фабрика | жилая застройка существующая и планируемая |  | 400 | 250 | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 54,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 600,6 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 170 | 250 | 25,5 | 17,0 | 42,5 |
| д. Хотеничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| д. Полянка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. Кузнецы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Дадоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Космово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Игнатьево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| д. Бохоричи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 250 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 350 | 250 | 52,5 | 35,0 | 87,5 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 160 | 250 | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
| п. Сергеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| п. Волна Революции | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 250 | 37,5 | 25,0 | 62,5 |
| п. Колбасовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Бумажная Фабрика | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 350 | 250 | 52,5 | 35,0 | 87,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 49,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 544,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 200 | 250 | 30,0 | 20,0 | 50,0 |
| д. Хотеничи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| д. Полянка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 22 | 250 | 3,3 | 2,2 | 5,5 |
| д. Кузнецы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Дадоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Космово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| д. Игнатьево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Бохоричи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 250 | 6,8 | 4,5 | 11,3 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 250 | 6,8 | 4,5 | 11,3 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 390 | 250 | 58,5 | 39,0 | 97,5 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 180 | 250 | 27,0 | 18,0 | 45,0 |
| п. Сергеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 250 | 3,8 | 2,5 | 6,3 |
| п. Волна Революции | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 250 | 0,9 | 0,6 | 1,5 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 540 | 250 | 81,0 | 54,0 | 135,0 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 270 | 250 | 40,5 | 27,0 | 67,5 |
| п. Колбасовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Бумажная Фабрика | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 250 | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 54,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 600,6 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,056 | ---- | 0,375 | 0,431 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 59 | 5900 | 17700 | 0,045 | ---- | 0,303 | 0,348 |
| д. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 3600 | 10800 | 0,028 | ---- | 0,185 | 0,212 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | 52 | 5200 | 15600 | 0,040 | ---- | 0,267 | 0,307 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 68 | 6800 | 20400 | 0,052 | ---- | 0,349 | 0,401 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,130 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,077 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,056 | ---- | 0,375 | 0,431 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 79 | 7900 | 23700 | 0,061 | ---- | 0,405 | 0,466 |
| д. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 3600 | 10800 | 0,028 | ---- | 0,185 | 0,212 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | 65 | 6500 | 19500 | 0,050 | ---- | 0,334 | 0,384 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 143 | 14300 | 42900 | 0,110 | ---- | 0,734 | 0,844 |
| д. Бумажная Фабрика | жилая застройка существующая и планируемая | 97 | 9700 | 29100 | 0,075 | ---- | 0,498 | 0,572 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,234 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 3,390 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,431 | 64,6 | 59,3 | 123,9 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 59 | 5900 | 17700 | 0,348 | 52,2 | 50,3 | 102,5 |
| д. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 3600 | 10800 | 0,212 | 31,9 | 34,7 | 66,6 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | 52 | 5200 | 15600 | 0,307 | 46,0 | 45,6 | 91,6 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 68 | 6800 | 20400 | 0,401 | 60,2 | 55,6 | 115,8 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,248 | 37,2 | 39,3 | 76,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,130 |  |  | 38,5 |
|  | Итого |  |  |  | 2,077 |  |  | 615,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | жилая застройка существующая и планируемая | 73 | 7300 | 21900 | 0,431 | 64,6 | 59,3 | 123,9 |
| п. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 79 | 7900 | 23700 | 0,466 | 69,9 | 63,7 | 133,6 |
| д. Житня | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 3600 | 10800 | 0,212 | 31,9 | 34,7 | 66,6 |
| с. Старопочепье | жилая застройка существующая и планируемая | 65 | 6500 | 19500 | 0,384 | 57,5 | 54,3 | 111,8 |
| с. Васьковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 143 | 14300 | 42900 | 0,844 | 126,6 | 99,0 | 225,6 |
| д. Бумажная Фабрика | жилая застройка существующая и планируемая | 97 | 9700 | 29100 | 0,572 | 85,9 | 75,3 | 161,2 |
| д. Милашово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,248 | 37,2 | 39,3 | 76,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,234 |  |  | 66,1 |
|  | Итого |  |  |  | 3,390 |  |  | 965,3 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 73 | 1,9 | 138,7 | 1 | 138,7 | 0,9 | 154,1 |
| п. Житня | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 59 | 2,1 | 123,9 | 1 | 123,9 | 0,9 | 137,7 |
| д. Житня | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 36 | 2,7 | 97,2 | 1 | 97,2 | 0,9 | 108,0 |
| с. Старопочепье | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 52 | 2,3 | 119,6 | 1 | 119,6 | 0,9 | 132,9 |
| с. Васьковичи | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 68 | 1,9 | 129,2 | 1 | 129,2 | 0,9 | 143,6 |
| д. Милашово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 2,6 | 109,2 | 1 | 109,2 | 0,9 | 121,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 79,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 877,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чопово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 73 | 1,9 | 138,7 | 1 | 138,7 | 0,9 | 154,1 |
| п. Житня | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 79 | 1,8 | 142,2 | 1 | 142,2 | 0,9 | 158,0 |
| д. Житня | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 36 | 2,7 | 97,2 | 1 | 97,2 | 0,9 | 108,0 |
| с. Старопочепье | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 65 | 2 | 130,0 | 1 | 130,0 | 0,9 | 144,4 |
| с. Васьковичи | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 143 | 1,5 | 214,5 | 1 | 214,5 | 0,9 | 238,3 |
| д. Бумажная Фабрика | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 97 | 1,5 | 145,5 | 1 | 145,5 | 0,9 | 161,7 |
| д. Милашово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 2,6 | 109,2 | 1 | 109,2 | 0,9 | 121,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 108,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1194,5 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Чопово | 156 | 450 | 70,2 |
|  | д. Хотеничи | 32 | 450 | 14,4 |
|  | д. Полянка | 24 | 450 | 10,8 |
|  | д. Кузнецы | 1 | 450 | 0,45 |
|  | д. Дадаровка | 11 | 450 | 4,95 |
|  | д. Космово | 7 | 450 | 3,15 |
|  | д. Игнатьево | 3 | 450 | 1,35 |
|  | д. Бохоричи | 42 | 450 | 18,9 |
|  | д. Милашово | 47 | 450 | 21,15 |
|  | с. Васьковичи | 259 | 450 | 116,55 |
|  | с. Старопочепье | 162 | 450 | 72,9 |
|  | п. Сергеевка | 17 | 450 | 7,65 |
|  | п. Волна Революции | 4 | 450 | 1,8 |
|  | п. Житня | 426 | 450 | 191,7 |
|  | п. Житня | 218 | 450 | 98,1 |
|  | п. Колбасовка | 1 | 450 | 0,45 |
|  | п. Красные Горки | - | 450 |  |
|  | д. Бумажная Фабрика | 264 | 450 | 118,8 |
|  | ИТОГО: | 1674 | 450 | 753,3 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Чопово | 156 | 0,3 | 46,8 |
|  | д. Хотеничи | 32 | 0,3 | 9,6 |
|  | д. Полянка | 24 | 0,3 | 7,2 |
|  | д. Кузнецы | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | д. Дадаровка | 11 | 0,3 | 3,3 |
|  | д. Космово | 7 | 0,3 | 2,1 |
|  | д. Игнатьево | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | д. Бохоричи | 42 | 0,3 | 12,6 |
|  | Д. Милашово | 47 | 0,3 | 14,1 |
|  | с. Васьковичи | 259 | 0,3 | 77,7 |
|  | с. Старопочепье | 162 | 0,3 | 48,6 |
|  | п. Сергеевка | 17 | 0,3 | 5,1 |
|  | п. Волна Революции | 4 | 0,3 | 1,2 |
|  | п. Житня | 426 | 0,3 | 127,8 |
|  | п. Житня | 218 | 0,3 | 65,4 |
|  | п. Колбасовка | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | п. Красные Горки | - | 0,3 |  |
|  | д. Бумажная Фабрика | 264 | 0,3 | 79,2 |
|  | ИТОГО: | 1674 | 0,3 | 502,2 |

Расчет образования ТБО жителями Чоповского сельского поселения по срокам реализации программы представлен в таблице ниже.

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана        Чоповского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | с. Чопово | 76,5 | 90 |
| 2 | д. Хотеничи | 13,5 | 14,4 |
| 3 | д. Полянка | 9 | 9,9 |
| 4 | д. Кузнецы | 0,45 | 0,45 |
| 5 | д. Дадаровка | 4,5 | 4,5 |
| 6 | д. Космово | 4,5 | 6,75 |
| 7 | д. Игнатьево | 1,35 | 0,9 |
| 8 | д. Бохоричи | 18 | 20,25 |
| 9 | д. Милашово | 27 | 40,5 |
| 10 | с. Васьковичи | 157,5 | 175,5 |
| 11 | с. Старопочепье | 72 | 81 |
| 12 | п. Сергеевка | 9 | 11,25 |
| 13 | п. Волна Революции | 2,7 | 2,7 |
| 14 | п. Житня | 225 | 243 |
| 15 | д. Житня | 112,5 | 121,5 |
| 16 | п. Колбасовка | 0,45 | 0,45 |
| 17 | п. Красные Горки | - | - |
| 18 | д. Бумажная Фабрика | 157,5 | 180 |
|  | Итого | 891,45 | 1003,05 |

3.2.4 Рамасухское городское поселение

Расчетные объемы водопотребления сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 480 | 160 | 38,4 | 38,4 | 76,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 7,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 84,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 160 | 44,0 | 44,0 | 88,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 8,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 96,8 |

Расчетные объемы водоотведения сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 480 | 160 | 38,4 | 38,4 | 76,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 7,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 84,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 160 | 44,0 | 44,0 | 88,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 8,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 96,8 |

Расчетные объемы теплопотребления сведены в таблицу.

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | 33 | 3300 | 9900 | 0,025 | ---- | 0,169 | 0,195 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,019 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |
|  | 2021-2031 г.г |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | 69 | 6900 | 20700 | 0,053 | ---- | 0,354 | 0,407 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,041 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,448 |

Расчетные объемы газопотребления сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка планируемая | 33 | 3300 | 9900 | 0,195 | 29,2 | 32,4 | 61,6 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,019 |  |  | 6,2 |
| Итого |  |  |  |  | 0,214 |  |  | 67,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка планируемая | 69 | 6900 | 20700 | 0,407 | 61,1 | 53,6 | 114,7 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,041 |  |  | 11,5 |
| Итого |  |  |  |  | 0,448 |  |  | 126,1 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по городскому поселению представлены в таблице.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 33 | 3,1 | 102,3 | 1 | 102,3 | 0,9 | 113,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рамасуха | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 69 | 2,1 | 144,9 | 1 | 144,9 | 0,9 | 161,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,1 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Рамасуха | 490 | 450 | 220,5 |
|  | ИТОГО: | 490 | 450 | 220,5 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Рамасуха | 490 | 0,3 | 147 |
|  | ИТОГО: | 795 | 0,3 | 147 |

Расчет образования ТБО жителями Рамасухского городского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Рамасухского городского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | п. Рамасуха | 216 | 247,5 |
|  | Итого | 216 | 247,5 |

3.2.5 Первомайское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Первомайское | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | 873 | 160 | 139,7 | ---- | 139,7 |
| п. Поповка | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | 34 | 160 | 5,4 | ---- | 5,4 |
| д. Воловня | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | - | - | - | - | - |
| хутор Октябрьское Лесничество | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | 6 | 160 | 1,0 | ---- | 1,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 14,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 160,7 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Первомайское | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | 956 | 160 | 153,0 | ---- | 153,0 |
| п. Поповка | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | 35 | 160 | 5,6 | ---- | 5,6 |
| д. Воловня | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | - | - | - | - | - |
| хутор Октябрьское Лесничество | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | 10 | 160 | 1,6 | ---- | 1,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 16,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 176,2 |

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Первомайское | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | 873 | 160 | 139,7 | ---- | 139,7 |
| п. Поповка | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | 34 | 160 | 5,4 | ---- | 5,4 |
| д. Воловня | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | - | - | - | - | - |
| хутор Октябрьское Лесничество | индивидуальная жилая застройка (с учетом существующей застройки) | человек | 6 | 160 | 1,0 | ---- | 1,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 14,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 160,7 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Первомайское | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | 956 | 160 | 153,0 | ---- | 153,0 |
| п. Поповка | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | 35 | 160 | 5,6 | ---- | 5,6 |
| д. Воловня | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | - | - | - | - | - |
| хутор Октябрьское Лесничество | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) | человек | 10 | 160 | 1,6 | ---- | 1,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 16,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 176,2 |

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | индивидуальная жилая застройка | 102 | 10200 | 30600 | 0,093 | ---- | 0,622 | 0,716 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,072 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,787 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | индивидуальная жилая застройка | 163 | 16300 | 48900 | 0,149 | ---- | 0,995 | 1,144 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,114 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1,258 |

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | индивидуальная жилая застройка | 102 | 10200 | 30600 | 0,716 | 107,4 | 80,1 | 187,5 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,072 |  |  | 18,7 |
|  | Итого |  |  |  | 0,787 |  |  | 206,2 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | индивидуальная жилая застройка | 163 | 16300 | 48900 | 1,144 | 171,6 | 128,0 | 299,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,114 |  |  | 30,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1,258 |  |  | 329,5 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | индивидуальная жилая застройка | домов | 102 | 2,9 | 295,8 | 1 | 295,8 | 0,9 | 328,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 32,9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 361,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Первомайское | индивидуальная жилая застройка | домов | 163 | 2,9 | 472,7 | 1 | 472,7 | 0,9 | 525,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 577,7 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Первомайское | 853 | 450 | 383,85 |
| 2. | п. Поповка | 20 | 450 | 9,00 |
| 3. | д. Воловня | - | 450 | - |
| 4. | х. Октябрьское Лесничество | 6 | 450 | 2,70 |
|  | ИТОГО | 879 | 450 | 395,55 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Первомайское | 853 | 0,3 | 255,9 |
| 2. | п. Поповка | 20 | 0,3 | 6,0 |
| 3. | д. Воловня | - | 0,3 | - |
| 4. | х. Октябрьское Лесничество | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | ИТОГО | 879 | 0,3 | 263,70 |

Расчет образования ТБО жителями в период 2016-2031 г.г.                                                       Первомайского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | с. Первомайское | 392,85 | 430,20 |
| 2 | п. Поповка | 15,30 | 15,75 |
| 3 | д. Воловня | - | - |
| 4 | х. Октябрьское Лесничество | 2,70 | 4,50 |
|  | Итого | 410,85 | 450,45 |

3.2.6 Сетоловское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Общий, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 410 | 250 | 61,5 | 41,0 | 102,5 |
| п. Громыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 490 | 250 | 73,5 | 49,0 | 122,5 |
| д. Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| д. Азарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 123 | 250 | 18,5 | 12,3 | 30,8 |
| с. Красная слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 264 | 250 | 39,6 | 26,4 | 66,0 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 127 | 250 | 19,1 | 12,7 | 31,8 |
| д.Муравка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Барыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| д.Никольщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д.Савинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 |
| д.Рукавичино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 36,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 404,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 418 | 250 | 62,7 | 41,8 | 104,5 |
| п. Громыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| д. Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| д. Азарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 125 | 250 | 18,8 | 12,5 | 31,3 |
| с. Красная слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 270 | 250 | 40,5 | 27,0 | 67,5 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 130 | 250 | 19,5 | 13,0 | 32,5 |
| д.Муравка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| д. Барыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| д.Никольщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д.Савинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| д.Рукавичино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 37,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 412,5 |

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Бытовые стоки, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 410 | 250 | 61,5 | 41,0 | 102,5 |
| п. Громыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 490 | 250 | 73,5 | 49,0 | 122,5 |
| д. Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| д. Азарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 123 | 250 | 18,5 | 12,3 | 30,8 |
| с. Красная слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 264 | 250 | 39,6 | 26,4 | 66,0 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 127 | 250 | 19,1 | 12,7 | 31,8 |
| д.Муравка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Барыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| д.Никольщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д.Савинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 250 | 2,0 | 1,3 | 3,3 |
| д.Рукавичино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 36,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 404,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 418 | 250 | 62,7 | 41,8 | 104,5 |
| п. Громыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| д. Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| д. Азарово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 125 | 250 | 18,8 | 12,5 | 31,3 |
| с. Красная слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 270 | 250 | 40,5 | 27,0 | 67,5 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 130 | 250 | 19,5 | 13,0 | 32,5 |
| д.Муравка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| д. Барыки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| д.Никольщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д.Савинки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| д.Рукавичино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 250 | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 37,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 412,5 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая | 13 | 1300 | 3900 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | 79 | 7900 | 23700 | 0,061 | ---- | 0,405 | 0,466 |
| п. Громыки | жилая застройка планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,106 |
| с. Красная Слобода | жилая застройка планируемая | 80 | 8000 | 24000 | 0,062 | ---- | 0,410 | 0,472 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,112 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1,233 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая | 53 | 5300 | 15900 | 0,041 | ---- | 0,272 | 0,313 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | 87 | 8700 | 26100 | 0,067 | ---- | 0,446 | 0,513 |
| п. Громыки | жилая застройка планируемая | 34 | 3400 | 10200 | 0,026 | ---- | 0,174 | 0,201 |
| с. Красная Слобода | жилая застройка планируемая | 88 | 8800 | 26400 | 0,068 | ---- | 0,452 | 0,519 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,155 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1,701 |

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая | 13 | 1300 | 3900 | 0,077 | 11,5 | 17,2 | 28,7 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | 79 | 7900 | 23700 | 0,466 | 69,9 | 63,7 | 133,6 |
| п. Громыки | жилая застройка планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,106 | 15,9 | 21,1 | 37,0 |
| с. Красная Слобода | жилая застройка планируемая | 80 | 8000 | 24000 | 0,472 | 70,8 | 64,5 | 135,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,112 |  |  | 33,5 |
|  | Итого |  |  |  | 1,233 |  |  | 368,1 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | жилая застройка существующая | 53 | 5300 | 15900 | 0,313 | 46,9 | 46,5 | 93,4 |
| д. Волжино | жилая застройка существующая и планируемая | 87 | 8700 | 26100 | 0,513 | 77,0 | 68,3 | 145,3 |
| п. Громыки | жилая застройка планируемая | 34 | 3400 | 10200 | 0,201 | 30,1 | 34,2 | 64,3 |
| с. Красная Слобода | жилая застройка планируемая | 88 | 8800 | 26400 | 0,519 | 77,9 | 69,1 | 147,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,155 |  |  | 45,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1,701 |  |  | 495,0 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 13 | 9,7 | 126,1 | 1 | 126,1 | 0,9 | 140,1 |
| д. Волжино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 79 | 5,3 | 418,7 | 1 | 418,7 | 0,9 | 465,2 |
| п. Громыки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 18 | 8,6 | 154,8 | 1 | 154,8 | 0,9 | 172,0 |
| с. Красная Слобода | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 80 | 5,3 | 424,0 | 1 | 424,0 | 0,9 | 471,1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 124,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1373,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Сетолово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 53 | 5,8 | 307,4 | 1 | 307,4 | 0,9 | 341,6 |
| д. Волжино | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 87 | 5,2 | 452,4 | 1 | 452,4 | 0,9 | 502,7 |
| п. Громыки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 34 | 6,7 | 227,8 | 1 | 227,8 | 0,9 | 253,1 |
| с. Красная Слобода | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 88 | 5,1 | 448,8 | 1 | 448,8 | 0,9 | 498,7 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 159,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1755,6 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сетолово | 463 | 450 | 208,35 |
|  | п. Громыки | 504 | 450 | 226,8 |
|  | д. Паниковка | 12 | 450 | 5,4 |
|  | д. Азарово | 114 | 450 | 51,3 |
| 5. | с. Красная слобода | 256 | 450 | 115,2 |
| 6. | д. Волжино | 116 | 450 | 52,2 |
| 7. | д.Муравка | 2 | 450 | 0,9 |
| 8. | д. Барыки | 10 | 450 | 4,5 |
| 9. | д.Никольщина | 6 | 450 | 2,7 |
| 10. | д.Савинки | 20 | 450 | 9 |
| 11. | д. Устиново | - | 450 | - |
| 12. | д. Рукавичино | 10 | 450 | 4,5 |
|  | ИТОГО: | 1513 | 450 | 680,85 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сетолово | 463 | 0,3 | 138,9 |
|  | п. Громыки | 504 | 0,3 | 151,2 |
|  | д. Паниковка | 12 | 0,3 | 3,6 |
|  | д. Азарово | 114 | 0,3 | 34,2 |
| 5. | с. Красная слобода | 256 | 0,3 | 76,8 |
| 6. | д. Волжино | 116 | 0,3 | 34,8 |
| 7. | д.Муравка | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 8. | д. Барыки | 10 | 0,3 | 3 |
| 9. | д.Никольщина | 6 | 0,3 | 1,8 |
| 10. | д.Савинки | 20 | 0,3 | 6 |
| 11. | д. Устиново | - | 0,3 | - |
| 12. | д.Рукавичино | 10 | 0,3 | 3 |
|  | ИТОГО: | 1513 | 0,3 | 453,9 |

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана                          Сетоловского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | с. Сетолово | 184,5 | 188,1 |
| 2 | п. Громыки | 220,5 | 225 |
| 3 | д. Паниковка | 5,4 | 6,75 |
| 4 | д. Азарово | 55,35 | 56,25 |
| 5 | с. Красная слобода | 118,8 | 121,5 |
| 6 | д. Волжино | 57,15 | 58,5 |
| 7 | д.Муравка | 1,8 | 1,35 |
| 8 | д. Барыки | 3,6 | 4,05 |
| 9 | д.Никольщина | 4,5 | 4,5 |
| 10 | д.Савинки | 5,85 | 4,95 |
| 11 | д. Устиново | 0 | 0 |
| 12 | д.Рукавичино | 4,05 | 4,05 |
|  | Итого | 661,5 | 675 |

3.2.7 Дмитровское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Волохи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Граборовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 21 | 160 | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 436 | 160 | 34,9 | 34,9 | 69,8 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| п. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| п. Михайловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 160 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| п. Пашичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Подыменка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| д. Покровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п. Путиловец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 12,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 138,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Волохи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Граборовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 160 | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 470 | 160 | 37,6 | 37,6 | 75,2 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п. Михайловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 310 | 160 | 24,8 | 24,8 | 49,6 |
| п. Пашичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Подыменка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д. Покровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| п. Путиловец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 14,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 157,5 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Волохи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Граборовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 21 | 160 | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 436 | 160 | 34,9 | 34,9 | 69,8 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| п. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| п. Михайловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 160 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| п. Пашичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Подыменка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| д. Покровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п. Путиловец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 12,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 138,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Волохи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Граборовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 160 | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 470 | 160 | 37,6 | 37,6 | 75,2 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п. Липки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п. Михайловка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 310 | 160 | 24,8 | 24,8 | 49,6 |
| п. Пашичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Подыменка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д. Покровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| п. Путиловец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| д. Рудня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д. Федоровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 14,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 157,5 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 3600 | 10800 | 0,028 | ---- | 0,185 | 0,212 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | 55 | 5500 | 16500 | 0,042 | ---- | 0,282 | 0,325 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,057 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,623 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | 87 | 8700 | 26100 | 0,067 | ---- | 0,446 | 0,513 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | 126 | 12600 | 37800 | 0,097 | ---- | 0,646 | 0,743 |
| д. Именка | существующая жилая застройка | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| д. Граборовка | существующая жилая застройка | 12 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 |
| д. Федоровка | существующая жилая застройка | 10 | 1000 | 3000 | 0,008 | ---- | 0,051 | 0,059 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,142 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1,558 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. объем, м3 | Общая тепло-вая нагруз-ка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пище-пригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 3600 | 10800 | 0,212 | 31,9 | 34,7 | 66,6 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | 55 | 5500 | 16500 | 0,325 | 48,7 | 48,2 | 96,9 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,057 |  |  | 17,627 |
| Итого |  |  |  |  | 0,623 |  |  | 193,894 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | 87 | 8700 | 26100 | 0,513 | 77,0 | 68,3 | 145,3 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | 126 | 12600 | 37800 | 0,743 | 111,5 | 91,5 | 203,0 |
| д. Именка | существующая жилая застройка | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,4 | 12,8 |
| д. Граборовка | существующая жилая застройка | 12 | 1200 | 3600 | 0,071 | 10,6 | 16,3 | 26,9 |
| д. Федоровка | существующая жилая застройка | 10 | 1000 | 3000 | 0,059 | 8,9 | 14,2 | 23,1 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,142 |  |  | 41,1 |
| Итого |  |  |  |  | 1,558 |  |  | 452,2 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 36 | 6,6 | 237,6 | 1 | 237,6 | 0,9 | 264,0 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 55 | 5,7 | 313,5 | 1 | 313,5 | 0,9 | 348,3 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 70,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,2 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дмитрово | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 87 | 5,1 | 443,7 | 1 | 443,7 | 0,9 | 493,0 |
| д. Папсуевка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 126 | 4,6 | 579,6 | 1 | 579,6 | 0,9 | 644,0 |
| д. Именка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 5 | 16,3 | 81,5 | 1 | 81,5 | 0,9 | 90,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 122,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,3 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Волохи | 1 | 450 | 0,45 |
|  | д. Граборовка | 22 | 450 | 9,9 |
|  | с. Дмитрово | 384 | 450 | 172,8 |
|  | д. Именка | 14 | 450 | 6,3 |
|  | д. Кувшиново | 0 | 450 | 0 |
|  | п. Липки | 7 | 450 | 3,15 |
|  | п. Михайловка | 2 | 450 | 0,9 |
|  | д. Папсуевка | 192 | 450 | 86,4 |
|  | п. Пашичи | 2 | 450 | 0,9 |
|  | д. Подыменка | 13 | 450 | 5,85 |
|  | д. Покровка | 6 | 450 | 2,7 |
|  | п. Путиловец | 6 | 450 | 2,7 |
|  | д. Рудня | 10 | 450 | 4,5 |
|  | д. Федоровка | 18 | 450 | 8,1 |
|  | ИТОГО: | 669 | 450 | 301,05 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Волохи | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | д. Граборовка | 22 | 0,3 | 6,6 |
|  | с. Дмитрово | 384 | 0,3 | 115,2 |
|  | д. Именка | 14 | 0,3 | 4,2 |
|  | д. Кувшиново | 0 | 0,3 | 0 |
|  | п. Липки | 7 | 0,3 | 2,1 |
|  | п. Михайловка | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | д. Папсуевка | 192 | 0,3 | 57,6 |
|  | п. Пашичи | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | д. Подыменка | 13 | 0,3 | 3,9 |
|  | д. Покровка | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | п. Путиловец | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | д. Рудня | 10 | 0,3 | 3 |
|  | д. Федоровка | 18 | 0,3 | 5,4 |
|  | ИТОГО: | 669 | 0,3 | 200,7 |

3.2.8 Валуецкое сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| пос. Галая Лужа | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| пос. Гончаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 760 | 250 | 114,0 | 76,0 | 190,0 |
| дер. Ширяевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| дер. Гамалеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 250 | 4,2 | 2,8 | 7,0 |
| пос. Прогресс | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| с. Калачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 121 | 250 | 18,2 | 12,1 | 30,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 24,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 269,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| пос. Галая Лужа | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| пос. Гончаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 748 | 250 | 112,2 | 74,8 | 187,0 |
| дер. Ширяевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 250 | 4,4 | 2,9 | 7,3 |
| дер. Гамалеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| пос. Прогресс | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| с. Калачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 158 | 250 | 23,7 | 15,8 | 39,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 25,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 275,8 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| пос. Галая Лужа | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| пос. Гончаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 250 | 2,3 | 1,5 | 3,8 |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 760 | 250 | 114,0 | 76,0 | 190,0 |
| дер. Ширяевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 250 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| дер. Гамалеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 250 | 4,2 | 2,8 | 7,0 |
| пос. Прогресс | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 250 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| с. Калачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 121 | 250 | 18,2 | 12,1 | 30,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 24,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 269,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| пос. Галая Лужа | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 250 | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| пос. Гончаровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 250 | 2,1 | 1,4 | 3,5 |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 748 | 250 | 112,2 | 74,8 | 187,0 |
| дер. Ширяевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 250 | 4,4 | 2,9 | 7,3 |
| дер. Гамалеевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| пос. Прогресс | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 250 | 2,9 | 1,9 | 4,8 |
| с. Калачево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 158 | 250 | 23,7 | 15,8 | 39,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 25,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 275,8 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | 85 | 8500 | 25500 | 0,065 | ---- | 0,436 | 0,502 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,050 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,552 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | 85 | 8500 | 25500 | 0,065 | ---- | 0,436 | 0,502 |
| с. Калачово | жилая застройка существующая и планируемая | 115 | 11500 | 34500 | 0,089 | ---- | 0,590 | 0,679 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,118 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1,298 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | 85 | 8500 | 25500 | 0,502 | 75,2 | 67,6 | 142,8 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,050 |  |  | 14,3 |
|  | Итого |  |  |  | 0,552 |  |  | 157,1 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуец | жилая застройка существующая и планируемая | 85 | 8500 | 25500 | 0,502 | 75,2 | 67,6 | 142,8 |
| с. Калачово | жилая застройка существующая и планируемая | 115 | 11500 | 34500 | 0,679 | 101,8 | 85,5 | 187,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,118 |  |  | 33,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1,298 |  |  | 363,1 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства                                    по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуец | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 85 | 5,2 | 442,0 | 1 | 442,0 | 0,9 | 491,1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 49,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 540,2 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуец | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 85 | 5,2 | 442,0 | 1 | 442,0 | 0,9 | 491,1 |
| с. Калачово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 115 | 4,8 | 552,0 | 1 | 552,0 | 0,9 | 613,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 110,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1214,9 |

3.2.9 Витовское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1096 | 160 | 87,7 | 87,7 | 175,4 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| д.Калиновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| д.Ольговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| д.Шленговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 51 | 160 | 4,1 | 4,1 | 8,2 |
| ж/д ст.Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| п.Золотая Ветка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| п.Новый Хутор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 160 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| п.Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| п.Королевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| п.Василевичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| п.Кирпичный Завод | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 151 | 160 | 12,1 | 12,1 | 24,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 22,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 250,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1195 | 160 | 95,6 | 95,6 | 191,2 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Калиновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 23 | 160 | 1,8 | 1,8 | 3,7 |
| д.Ольговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 160 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| д.Шленговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 160 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| ж/д ст.Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п.Золотая Ветка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| п.Новый Хутор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| п.Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| п.Королевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| п.Василевичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п.Кирпичный Завод | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 149 | 160 | 11,9 | 11,9 | 23,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 24,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 267,2 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1096 | 160 | 87,7 | 87,7 | 175,4 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| д.Калиновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| д.Ольговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| д.Шленговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 51 | 160 | 4,1 | 4,1 | 8,2 |
| ж/д ст.Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| п.Золотая Ветка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| п.Новый Хутор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 160 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| п.Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| п.Королевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| п.Василевичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| п.Кирпичный Завод | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 151 | 160 | 12,1 | 12,1 | 24,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 22,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 250,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1195 | 160 | 95,6 | 95,6 | 191,2 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Калиновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 23 | 160 | 1,8 | 1,8 | 3,7 |
| д.Ольговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 160 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| д.Шленговка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 49 | 160 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| ж/д ст.Паниковка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п.Золотая Ветка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| п.Новый Хутор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| п.Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| п.Королевка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| п.Василевичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| п.Кирпичный Завод | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 149 | 160 | 11,9 | 11,9 | 23,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 24,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 267,2 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка планируемая | 97 | 9700 | 29100 | 0,075 | ---- | 0,498 | 0,572 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,010 | 0,012 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,649 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка планируемая | 156 | 15600 | 46800 | 0,120 | ---- | 0,800 | 0,920 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,010 | 0,012 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,094 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 |

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общаятепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка планируемая | 97 | 9700 | 29100 | 0,572 | 85,9 | 75,3 | 161,2 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,012 | 1,8 | 4,7 | 6,5 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,059 |  |  | 17,141 |
| Итого |  |  |  |  | 0,649 |  |  | 188,548 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка планируемая | 156 | 15600 | 46800 | 0,920 | 138,1 | 106,1 | 244,2 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,012 | 1,8 | 4,7 | 6,5 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,094 |  |  | 25,4 |
| Итого |  |  |  |  | 1,032 |  |  | 279,9 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства                             по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка планируемая | домов | 97 | 5,5 | 533,5 | 1 | 533,5 | 0,9 | 592,8 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 18 | 18,0 | 1 | 18,0 | 0,9 | 20,0 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 16,2 | 32,4 | 1 | 32,4 | 0,9 | 36,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 64,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,7 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Витовка | жилая застройка планируемая | домов | 156 | 4,9 | 764,4 | 1 | 764,4 | 0,9 | 849,3 |
| п.Зеленый Куст | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 18 | 18,0 | 1 | 18,0 | 0,9 | 20,0 |
| п.Зеленая Роща | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 16,2 | 32,4 | 1 | 32,4 | 0,9 | 36,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 90,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,9 |

3.2.10 Гущинское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Гущино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
| п. Дунайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д. Ветошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| п. Войки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Сотниково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| с. Дымово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д. Копылы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| п. Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д. Жлудки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Вормино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 34 | 160 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| д. Сибеки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| п. Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| д. Заречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д. Шелудьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 364 | 160 | 29,1 | 29,1 | 58,2 |
| с. Демьяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д. Лабодино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 817 | 160 | 65,4 | 65,4 | 130,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 22,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 251,7 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Гущино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| п. Дунайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д. Ветошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
| п. Войки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Сотниково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 160 | 3,8 | 3,8 | 7,5 |
| с. Дымово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
| д. Копылы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| п. Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| д. Жлудки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Вормино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 34 | 160 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| д. Сибеки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| п. Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| д. Заречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 160 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| д. Шелудьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 381 | 160 | 30,5 | 30,5 | 61,0 |
| с. Демьяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д. Лабодино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 830 | 160 | 66,4 | 66,4 | 132,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 23,2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 255,2 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Гущино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
| п. Дунайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д. Ветошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| п. Войки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Сотниково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| с. Дымово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д. Копылы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| п. Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д. Жлудки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Вормино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 34 | 160 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| д. Сибеки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| п. Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| д. Заречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д. Шелудьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 364 | 160 | 29,1 | 29,1 | 58,2 |
| с. Демьяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д. Лабодино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 817 | 160 | 65,4 | 65,4 | 130,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 22,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 251,7 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| д. Гущино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| п. Дунайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д. Ветошки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
| п. Войки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д. Сотниково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 160 | 3,8 | 3,8 | 7,5 |
| с. Дымово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 17 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
| д. Копылы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| п. Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| д. Жлудки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Вормино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 34 | 160 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| д. Сибеки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| п. Роща | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 160 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| д. Заречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 14 | 160 | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| д. Шелудьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 381 | 160 | 30,5 | 30,5 | 61,0 |
| с. Демьяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д. Лабодино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 830 | 160 | 66,4 | 66,4 | 132,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 23,2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 255,2 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | 61 | 6100 | 18300 | 0,047 | ---- | 0,313 | 0,360 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,036 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,396 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | 104 | 10400 | 31200 | 0,080 | ---- | 0,534 | 0,614 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | 61 | 6100 | 18300 | 0,047 | ---- | 0,313 | 0,360 |
| д. Сотниково | существующая жилая застройка | 25 | 2500 | 7500 | 0,019 | ---- | 0,128 | 0,148 |
| д. Вормино | существующая жилая застройка | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| д. Гущино | существующая жилая застройка | 7 | 700 | 2100 | 0,005 | ---- | 0,036 | 0,041 |
| д. Демьяново | существующая жилая застройка | 8 | 800 | 2400 | 0,006 | ---- | 0,041 | 0,047 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,130 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1,428 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | 61 | 6100 | 18300 | 0,360 | 54,0 | 50,9 | 104,9 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,036 |  |  | 10,489 |
| Итого |  |  |  |  | 0,396 |  |  | 115,378 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | 104 | 10400 | 31200 | 0,614 | 92,0 | 79,0 | 171,0 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | 61 | 6100 | 18300 | 0,360 | 54,0 | 50,9 | 104,9 |
| д. Сотниково | существующая жилая застройка | 25 | 2500 | 7500 | 0,148 | 22,1 | 27,8 | 49,9 |
| д. Вормино | существующая жилая застройка | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,9 | 32,2 |
| д. Гущино | существующая жилая застройка | 7 | 700 | 2100 | 0,041 | 6,2 | 10,9 | 17,1 |
| д. Демьяново | существующая жилая застройка | 8 | 800 | 2400 | 0,047 | 7,1 | 12,1 | 19,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,130 |  |  | 39,4 |
| Итого |  |  |  |  | 1,428 |  |  | 433,7 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 61 | 5,5 | 335,5 | 1 | 335,5 | 0,9 | 372,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 37,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,1 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 104 | 4,9 | 509,6 | 1 | 509,6 | 0,9 | 566,2 |
| с. Подбелово | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 61 | 5,5 | 335,5 | 1 | 335,5 | 0,9 | 372,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 93,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032,9 |

3.2.11 Московское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 726 | 250 | 108,9 | 72,6 | 181,5 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 51 | 250 | 7,7 | 5,1 | 12,8 |
| д. Нельжичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 102 | 250 | 15,3 | 10,2 | 25,5 |
| д. Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. М. – Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 297 | 250 | 44,6 | 29,7 | 74,3 |
| с. Тубольцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 81 | 250 | 12,2 | 8,1 | 20,3 |
| д. Машково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 250 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| д. Аксаментово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 42 | 250 | 6,3 | 4,2 | 10,5 |
| с. Губостово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| д. Ивашково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Карпово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 35,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 388,6 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 800 | 250 | 120,0 | 80,0 | 200,0 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| д. Нельжичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 101 | 250 | 15,2 | 10,1 | 25,3 |
| д. Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 22 | 250 | 3,3 | 2,2 | 5,5 |
| д. М. – Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 300 | 250 | 45,0 | 30,0 | 75,0 |
| с. Тубольцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 250 | 13,5 | 9,0 | 22,5 |
| д. Машково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 250 | 8,3 | 5,5 | 13,8 |
| д. Аксаментово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 44 | 250 | 6,6 | 4,4 | 11,0 |
| с. Губостово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 250 | 3,9 | 2,6 | 6,5 |
| д. Ивашково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| д. Карпово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 38,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 418,6 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 726 | 250 | 108,9 | 72,6 | 181,5 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 51 | 250 | 7,7 | 5,1 | 12,8 |
| д. Нельжичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 102 | 250 | 15,3 | 10,2 | 25,5 |
| д. Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 250 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| д. М. – Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 297 | 250 | 44,6 | 29,7 | 74,3 |
| с. Тубольцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 81 | 250 | 12,2 | 8,1 | 20,3 |
| д. Машково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 250 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| д. Аксаментово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 42 | 250 | 6,3 | 4,2 | 10,5 |
| с. Губостово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| д. Ивашково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Карпово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 35,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 388,6 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 800 | 250 | 120,0 | 80,0 | 200,0 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 250 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| д. Нельжичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 101 | 250 | 15,2 | 10,1 | 25,3 |
| д. Пушкари | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 22 | 250 | 3,3 | 2,2 | 5,5 |
| д. М. – Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 300 | 250 | 45,0 | 30,0 | 75,0 |
| с. Тубольцы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 250 | 13,5 | 9,0 | 22,5 |
| д. Машково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 250 | 8,3 | 5,5 | 13,8 |
| д. Аксаментово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 44 | 250 | 6,6 | 4,4 | 11,0 |
| с. Губостово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 250 | 3,9 | 2,6 | 6,5 |
| д. Ивашково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| д. Карпово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 12 | 250 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 38,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 418,6 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | 59 | 5900 | 17700 | 0,045 | ---- | 0,303 | 0,348 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | 6 | 600 | 1800 | 0,005 | ---- | 0,031 | 0,035 |
| д. Малое Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | 50 | 5000 | 15000 | 0,038 | ---- | 0,257 | 0,295 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,035 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,713 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | 184 | 18400 | 55200 | 0,142 | ---- | 0,944 | 1,086 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | 21 | 2100 | 6300 | 0,016 | ---- | 0,108 | 0,124 |
| д. Малое Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | 110 | 11000 | 33000 | 0,085 | ---- | 0,564 | 0,649 |
| с. Тубольцы | жилая застройка существующая и планируемая | 8 | 800 | 2400 | 0,006 | ---- | 0,041 | 0,047 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,121 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,027 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | 59 | 5900 | 17700 | 0,348 | 52,2 | 50,3 | 102,5 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | 6 | 600 | 1800 | 0,035 | 5,3 | 9,9 | 15,2 |
| д. Малое Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | 50 | 5000 | 15000 | 0,295 | 44,3 | 45,1 | 89,4 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,035 |  |  | 10,3 |
|  | Итого |  |  |  | 0,713 |  |  | 217,3 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | жилая застройка существующая и планируемая | 184 | 18400 | 55200 | 1,086 | 162,9 | 125,1 | 288,0 |
| с. Стригово | жилая застройка существующая и планируемая | 21 | 2100 | 6300 | 0,124 | 18,6 | 23,3 | 41,9 |
| д. Малое Староселье | жилая застройка существующая и планируемая | 110 | 11000 | 33000 | 0,649 | 97,4 | 83,6 | 181,0 |
| с. Тубольцы | жилая застройка существующая и планируемая | 8 | 800 | 2400 | 0,047 | 7,1 | 12,1 | 19,2 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,121 |  |  | 33,0 |
|  | Итого |  |  |  | 2,027 |  |  | 563,0 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 59 | 5,6 | 330,4 | 1 | 330,4 | 0,9 | 367,1 |
| с. Стригово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 6 | 13,3 | 79,8 | 1 | 79,8 | 0,9 | 88,7 |
| д. Малое Староселье | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 50 | 5,9 | 295,0 | 1 | 295,0 | 0,9 | 327,8 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 78,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 861,9 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Московский | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 184 | 4,4 | 809,6 | 1 | 809,6 | 0,9 | 899,6 |
| с. Стригово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 21 | 8,1 | 170,1 | 1 | 170,1 | 0,9 | 189,0 |
| д. Малое Староселье | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 110 | 4,9 | 539,0 | 1 | 539,0 | 0,9 | 598,9 |
| с. Тубольцы | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 8 | 5,1 | 40,8 | 1 | 40,8 | 0,9 | 45,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 173,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1906,1 |

3.2.12 Рогозинское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернецкая Коста | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 72 | 160 | 5,8 | 5,8 | 11,5 |
| с. Рагозино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,3 |
| д.Морево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 370 | 160 | 29,6 | 29,6 | 59,2 |
| д. Нижняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 53 | 160 | 4,2 | 4,2 | 8,5 |
| д.Вяльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| д.Михеенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п.Мамонов | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| ст. Немолодва | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 195 | 160 | 15,6 | 15,6 | 31,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 13,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 150,5 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернецкая Коста | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 73 | 160 | 5,8 | 5,8 | 11,7 |
| с. Рагозино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,5 |
| д.Морево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д.Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
| д. Нижняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 160 | 4,4 | 4,4 | 8,8 |
| д.Вяльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 68 | 160 | 5,4 | 5,4 | 10,9 |
| д.Михеенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,5 |
| п.Мамонов | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| ст. Немолодва | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 201 | 160 | 16,1 | 16,1 | 32,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 14,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 158,9 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернецкая Коста | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 72 | 160 | 5,8 | 5,8 | 11,5 |
| с. Рагозино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,3 |
| д.Морево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 370 | 160 | 29,6 | 29,6 | 59,2 |
| д. Нижняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 53 | 160 | 4,2 | 4,2 | 8,5 |
| д.Вяльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| д.Михеенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п.Мамонов | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| ст. Немолодва | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 195 | 160 | 15,6 | 15,6 | 31,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 13,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 150,5 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| с. Чернецкая Коста | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 73 | 160 | 5,8 | 5,8 | 11,7 |
| с. Рагозино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,5 |
| д.Морево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д.Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
| д. Нижняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 160 | 4,4 | 4,4 | 8,8 |
| д.Вяльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 68 | 160 | 5,4 | 5,4 | 10,9 |
| д.Михеенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 9 | 160 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 160 | 2,2 | 2,2 | 4,5 |
| п.Мамонов | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| ст. Немолодва | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 201 | 160 | 16,1 | 16,1 | 32,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 14,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 158,9 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | 54 | 5400 | 16200 | 0,042 | ---- | 0,277 | 0,319 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | 7 | 700 | 2100 | 0,005 | ---- | 0,036 | 0,041 |
| д. Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,106 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,047 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,513 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | 63 | 6300 | 18900 | 0,048 | ---- | 0,323 | 0,372 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | 7 | 700 | 2100 | 0,005 | ---- | 0,036 | 0,041 |
| д. Козорезовка | существующая жилая застройка | 55 | 5500 | 16500 | 0,042 | ---- | 0,282 | 0,325 |
| д. Морево | существующая жилая застройка | 8 | 800 | 2400 | 0,006 | ---- | 0,041 | 0,047 |
| с. Рагозино | существующая жилая застройка | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,087 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,954 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общаятепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пище-пригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | 54 | 5400 | 16200 | 0,319 | 47,8 | 47,4 | 95,2 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | 7 | 700 | 2100 | 0,041 | 6,2 | 10,8 | 17,0 |
| д. Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,106 | 15,9 | 21,1 | 37,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,047 |  |  | 14,922 |
| Итого |  |  |  |  | 0,513 |  |  | 164,143 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | 63 | 6300 | 18900 | 0,372 | 55,8 | 52,6 | 108,4 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | 7 | 700 | 2100 | 0,041 | 6,2 | 10,8 | 17,0 |
| д. Козорезовка | существующая жилая застройка | 55 | 5500 | 16500 | 0,325 | 48,7 | 48,2 | 96,9 |
| д. Морево | существующая жилая застройка | 8 | 800 | 2400 | 0,047 | 7,1 | 12,1 | 19,2 |
| с. Рагозино | существующая жилая застройка | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,087 |  |  | 27,2 |
| Итого |  |  |  |  | 0,954 |  |  | 299,1 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 54 | 5,8 | 313,2 | 1 | 313,2 | 0,9 | 348,0 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 7 | 12,6 | 88,2 | 1 | 88,2 | 0,9 | 98,0 |
| д. Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 18 | 8,6 | 154,8 | 1 | 154,8 | 0,9 | 172,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 61,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,8 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Верхняя Злобинка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 63 | 5,5 | 346,5 | 1 | 346,5 | 0,9 | 385,0 |
| п. Васильки | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 7 | 12,6 | 88,2 | 1 | 88,2 | 0,9 | 98,0 |
| д. Козорезовка | жилая застройка существующая и планируемая | домов | 55 | 5,7 | 313,5 | 1 | 313,5 | 0,9 | 348,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 83,1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,5 |

3.2.13 Речицкое сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2300 | 250 | 345,0 | 230,0 | 575,0 |
| п. Хлебороб | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 520 | 250 | 78,0 | 52,0 | 130,0 |
| п. Подборье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| п. Зеленый Рог | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 71,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 787,1 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2450 | 250 | 367,5 | 245,0 | 612,5 |
| п. Хлебороб | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 250 | 82,5 | 55,0 | 137,5 |
| п. Подборье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1100 | 250 | 165,0 | 110,0 | 275,0 |
| п. Зеленый Рог | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 102,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1130,3 |

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2300 | 250 | 345,0 | 230,0 | 575,0 |
| п. Хлебороб | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 520 | 250 | 78,0 | 52,0 | 130,0 |
| п. Подборье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 32 | 250 | 4,8 | 3,2 | 8,0 |
| п. Зеленый Рог | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 71,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 787,1 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2450 | 250 | 367,5 | 245,0 | 612,5 |
| п. Хлебороб | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 250 | 82,5 | 55,0 | 137,5 |
| п. Подборье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1100 | 250 | 165,0 | 110,0 | 275,0 |
| п. Зеленый Рог | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 102,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1130,3 |

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка планируемая | 57 | 5700 | 17100 | 0,044 | ---- | 0,292 | 0,336 |
| п. Хлебороб | жилая застройка планируемая | 613 | 61300 | 183900 | 0,472 | ---- | 3,145 | 3,617 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,395 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 4,349 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка планируемая | 182 | 18200 | 54600 | 0,140 | ---- | 0,934 | 1,074 |
| п. Хлебороб | жилая застройка планируемая | 613 | 61300 | 183900 | 0,472 | ---- | 3,145 | 3,617 |
| п. Подборье | жилая застройка планируемая | 860 | 86000 | 258000 | 0,662 | ---- | 4,413 | 5,074 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,977 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 10,742 |

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка планируемая | 57 | 5700 | 17100 | 0,336 | 50,4 | 48,6 | 99,0 |
| п. Хлебороб | жилая застройка планируемая | 613 | 61300 | 183900 | 3,617 | 542,6 | 350,1 | 892,7 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,395 |  |  | 99,2 |
|  | Итого |  |  |  | 4,349 |  |  | 1090,9 |
|  | 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | жилая застройка планируемая | 182 | 18200 | 54600 | 1,074 | 161,1 | 123,8 | 284,9 |
| п. Хлебороб | жилая застройка планируемая | 613 | 61300 | 183900 | 3,617 | 542,6 | 350,1 | 892,7 |
| п. Подборье | жилая застройка планируемая | 860 | 86000 | 258000 | 5,074 | 761,2 | 473,1 | 1234,3 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,977 |  |  | 241,2 |
|  | Итого |  |  |  | 10,742 |  |  | 2653,0 |

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 57 | 5,7 | 324,9 | 1 | 324,9 | 0,9 | 361,0 |
| п. Хлебороб | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 613 | 4,4 | 2697,2 | 1 | 2697,2 | 0,9 | 2996,9 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 335,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3693,7 |
|  | 2021—2031 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речица | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 182 | 4,4 | 800,8 | 1 | 800,8 | 0,9 | 889,8 |
| п. Хлебороб | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 613 | 4,4 | 2697,2 | 1 | 2697,2 | 0,9 | 2996,9 |
| п. Подборье | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 860 | 4,4 | 3784,0 | 1 | 3784,0 | 0,9 | 4204,4 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 809,1 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 8900,2 |

3.2.14 Доманичское сельское поселение

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

3.2.15 Красногорское сельское поселение

### Таблица водопотребления. Существующее положение на 2014г. и перспективное развитие на срок 2016-2031 г.г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н.п. Красный Рог | Хоз-питьевые нужды | чел | 468 | 160 | 74,88 | 27,33 | 97,344 | 9,49 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 14,98 | 5,46624 | 19,47 | 1,90 |
|  | Полив | един. | 185 | 50 | 1,51 | 0,56 | 9,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 91,37 | 33,36 | 126,06 | 11,39 |
| н.п. Озаренный | Хоз-питьевые нужды | чел | 689 | 160 | 110,24 | 40,24 | 143,312 | 13,97 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 22,05 | 8,05 | 28,66 | 2,79 |
|  | Полив | един. | 265 | 50 | 2,17 | 0,80 | 13,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 134,46 | 49,09 | 185,22 | 16,77 |
|  | Всего: |  |  |  | 225,83 | 82,45 | 311,29 | 28,16 |

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н.п. Красный Рог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап 2016-2021 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 491 | 160 | 78,62 | 28,70 | 102,2112 | 9,97 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 15,72 | 5,739552 | 20,44 | 1,99 |
|  | Полив | един. | 185 | 50 | 1,51 | 0,56 | 9,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 95,86 | 35,00 | 131,90 | 11,96 |
| 2-й этап 2021-2031 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 524 | 160 | 83,87 | 30,61 | 109,02528 | 10,63 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 16,77 | 6,122189 | 21,81 | 2,13 |
|  | Полив | един. | 204 | 50 | 1,67 | 0,62 | 10,175 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 102,30 | 37,35 | 141,01 | 12,76 |
| н.п. Озаренный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап 2016-2021 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 723 | 160 | 115,75 | 42,25 | 150,4776 | 14,67 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 23,15 | 8,449896 | 30,10 | 2,93 |
|  | Полив | чел | 265 | 50 | 2,17 | 0,80 | 13,25 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 141,07 | 51,50 | 193,82 | 17,60 |
| 2-й этап 2021-2031гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 772 | 160 | 123,47 | 45,07 | 160,50944 | 15,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 24,69 | 9,013222 | 32,10 | 3,13 |
|  | Полив | един. | 278 | 50 | 2,28 | 0,84 | 13,9125 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 150,44 | 54,92 | 206,52 | 18,78 |
|  | Всего на 1 этап |  |  |  | 236,93 | 86,50 | 325,73 | 29,56 |
|  | Всего на 2 этап |  |  |  | 252,74 | 92,27 | 347,53 | 31,53 |

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м3/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м3/сут |  | м3/сут | м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н.п. Титовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап 2016-2021 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 349 | 160 | 55.78 | 20.36 | 72.5088 | 7.07 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 11.16 | 4.071648 | 14.50 | 1.41 |
|  | Полив | един. | 108 | 50 | 0.88 | 0.33 | 5.4 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 67.81 | 24.76 | 92.41 | 8.48 |
| 2-й этап 2021-2031 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 372 | 160 | 59.49 | 21.72 | 77.34272 | 7.54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 11.90 | 4.343091 | 15.47 | 1.51 |
|  | Полив | един. | 119 | 50 | 0.97 | 0.36 | 5.94 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 72.37 | 26.42 | 98.75 | 9.05 |
| н.п. Рогово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап 2016-2021 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 277 | 160 | 44.35 | 16.19 | 57.6576 | 5.62 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 8.87 | 3.237696 | 11.53 | 1.12 |
|  | Полив | чел | 100 | 50 | 0.82 | 0.30 | 5 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 54.04 | 19.73 | 74.19 | 6.75 |
| 2-й этап 2021-2031 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 296 | 160 | 47.31 | 17.27 | 61.50144 | 6.00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9.46 | 3.453542 | 12.30 | 1.20 |
|  | Полив | един. | 110 | 50 | 0.90 | 0.33 | 5.5 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 57.67 | 21.05 | 79.30 | 7.20 |
|  | Всего на 1 этап |  |  |  | 121.86 | 44.49 | 166.60 | 15.23 |
|  | Всего на 2 этап |  |  |  | 130.04 | 47.47 | 178.05 | 16.24 |

3.2.16 Титовское сельское поселение

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Семцы | Хоз-питьевые нужды | чел | 943 | 160 | 150.88 | 55.07 | 196.144 | 19.12 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 30.18 | 11.01424 | 39.23 | 3.82 |
|  | Полив | шт | 408 | 50 | 3.34 | 1.24 | 20.4 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 184.39 | 67.32 | 255.77 | 22.95 |
| д.Старокрасная Слобода | Хоз-питьевые нужды | чел | 261 | 160 | 41.76 | 15.24 | 54.288 | 5.29 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 8.35 | 3.05 | 10.86 | 1.06 |
|  | Полив | шт | 104 | 50 | 0.85 | 0.32 | 5.2 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 50.96 | 18.61 | 70.35 | 6.35 |
| п.Березки | Хоз-питьевые нужды | чел | 65 | 160 | 10.40 | 3.80 | 13.52 | 1.32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2.08 | 0.76 | 2.70 | 0.26 |
|  | Полив | шт | 36 | 50 | 0.29 | 0.11 | 1.8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12.77 | 4.66 | 18.02 | 1.58 |
| п.Н-Раздел | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160 | 3.36 | 1.23 | 4.368 | 0.43 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0.67 | 0.25 | 0.87 | 0.09 |
|  | Полив | шт | 12 | 50 | 0.10 | 0.04 | 0.6 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4.13 | 1.51 | 5.84 | 0.51 |
| п.Новинский | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0.96 | 0.35 | 1.248 | 0.12 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0.19 | 0.07 | 0.25 | 0.02 |
|  | Полив | шт | 6 | 50 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1.20 | 0.44 | 1.80 | 0.15 |
|  | Всего: |  |  |  | 253.46 | 92.54 | 351.78 | 31.54 |

.2.17 Семецкое сельское поселение

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Семцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап 2016-2021 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 981 | 160 | 156.92 | 57.27 | 203.99 | 19.89 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 31.38 | 11.45 | 40.80 | 3.98 |
|  | Полив | шт | 416 | 50 | 3.40 | 1.26 | 20.81 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 191.70 | 69.99 | 265.60 | 23.87 |
| 2-й этап 2021-2031 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1028 | 160 | 164.46 | 60.03 | 213.80 | 20.84 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 32.89 | 12.01 | 42.76 | 4.17 |
|  | Полив | шт | 420 | 50 | 3.44 | 1.27 | 21.01 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 200.79 | 73.31 | 277.57 | 25.01 |
| д.Старокрасная Слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап 2016-2021 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 271 | 160.00 | 43.43 | 15.85 | 56.46 | 5.50 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 8.69 | 3.17 | 11.29 | 1.10 |
|  | Полив | шт | 106 | 50.00 | 0.87 | 0.32 | 5.30 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 52.98 | 19.34 | 73.06 | 6.61 |
| 2-й этап 2021-2031 гг. | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 160.00 | 45.52 | 16.61 | 59.17 | 5.77 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 9.10 | 3.32 | 11.83 | 1.15 |
|  | Полив | шт | 108 | 50.00 | 0.88 | 0.33 | 5.41 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 55.51 | 20.26 | 76.42 | 6.92 |
|  | Всего на 1 этап |  |  |  | 244.69 | 89.33 | 338.65 | 30.47 |
|  | Всего на 2 этап |  |  |  | 256,3 | 93,57 | 353,99 | 31,94 |

3.2.18 Польниковское сельское поселение

Ниже представлена таблица водопотребления - существующее положение на 2014г. по населенным пунктам.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н.п. Пашково | Хоз-питьевые нужды | чел | 236 | 160 | 37,76 | 13,78 | 49,088 | 4,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,55 | 2,75648 | 9,82 | 0,96 |
|  | Полив | един. | 90 | 50 | 0,74 | 0,27 | 4,5 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 46,05 | 16,81 | 63,41 | 5,74 |
| н.п.Бытня | Хоз-питьевые нужды | чел | 227 | 160 | 36,32 | 13,26 | 47,216 | 4,60 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 7,26 | 2,65 | 9,44 | 0,92 |
|  | Полив | един. | 73 | 50 | 0,60 | 0,22 | 3,65 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 44,18 | 16,13 | 60,31 | 5,52 |
| н.п.Супрягино | Хоз-питьевые нужды | чел | 200 | 160 | 32,00 | 11,68 | 41,6 | 4,06 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 0,81 |
|  | Полив | един. | 68 | 50 | 0,56 | 0,21 | 3,4 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 38,96 | 14,22 | 53,32 | 4,87 |
| н.п. Глазово | Хоз-питьевые нужды | чел | 95 | 160 | 15,20 | 5,55 | 19,76 | 1,93 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,39 |
|  | Полив | един. | 33 | 50 | 0,27 | 0,10 | 1,65 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 18,51 | 6,76 | 25,36 | 2,31 |
| н.п. Польники | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,352 | 1,40 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2,21 | 0,81 | 2,87 | 0,28 |
|  | Полив | един. | 28 | 50 | 0,23 | 0,08 | 1,4 | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 69,74 | 263,11 | 23,82 |

Перспективное суммарнов водопотребление Польниковское сельское поселение

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды,

- отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска

тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу

необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального

строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и

геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на

существующих источниках системы электроснабжения муниципального

образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих

объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового

топлива от существующих газопроводов в результате перспективного

строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих

объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска

тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу

необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального

строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность,

износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих

источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических

сетей.

г) Газоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от

существующих источников;

- пропускная способность газопроводов;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4 | Газоснабжение |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем | Износ коммунальных систем |
|  | газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Почепский район вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Почепский район и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность     обслуживания     систем     жизнеобеспечения     характеризует

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Почепский район без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная     эффективность     определяет     рациональность     использования

ресурсов,        характеризуется        следующими        показателями:     удельный        расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепский район на период 2016-2021 г.г. с перспективой до 2031 г. представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного          развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Почепский район на период до 2031 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2014 г. | Значение целевого показателя на 2031 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно -восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 61 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 61 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно | Используется | н/д | 5 | 3 | Конкретное значение |
| заменяемых | для оценки |  |  |  | определяется, исходя из |
| сетей, в % от их | объемов работ и |  |  |  | соотношения показателей |
| общей | затрат на ремонт |  |  |  | потребности в замене |
| протяженности | сетей |  |  |  | изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь | Используется | 18 | 5 | 2 | На 2014 г. уровень потерь |
| и неучтенных | для оценки |  |  |  | тепловой энергии составляет |
| расходов | надежности |  |  |  | 18%. В ходе реализации |
| тепловой | систем |  |  |  | Программы |
| энергии, % от | теплоснабжения |  |  |  | в 2031 г. - 5 %. |
| общего объема |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Сбалансир | ованность систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| Уровень | Используется | 50 | 62 | 93 | Конкретное значение |
| использования | для оценки |  |  |  | определяется исходя |
| производствен- | качества |  |  |  | из данных организации, |
| ных | оказываемых |  |  |  | оказывающей услуги в |
| мощностей, % | услуг |  |  |  | сфере теплоснабжения |
| от располагаемой |  |  |  |  |  |
| мощности |  |  |  |  |  |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические | (надежностные) показатели |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество | Используется | н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и |
| аварий и | для оценки |  |  |  | повреждений, требующих |
| повреждений на | надежности |  |  |  | проведения аварийно - |
| 1 км сети в год | работы систем |  |  |  | восстановительных работ (как с |
| (с учетом | водоснабжения, |  |  |  | отключением потребителей, так |
| повреждения | анализа |  |  |  | и без него), определяется по |
| оборудования) | необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ | Используется | 80 | 5 | 5 | Конкретное значение |
| коммунальных | для оценки |  |  |  | определяется по данным |
| систем, % | надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 19,8 | 12 | 12 | На 2014 г. уровень потерь составляет 19,8 %. В ходе реализации Программы в 2031 г. - 12 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 23 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 23 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприя-тия. В ходе реализации Програм-мы в 2031 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 15 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 30 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2031 – 3 %. |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия | н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 0,4 | н/д | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов. В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы МО «Почепский район» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;

- Проектирование магистральных водопроводов, выделенных для жилой застройки и строительства объектов соцкультбыта;

- Замена глубинных насосов на менее энергоемкие;

- Установка частотного регулирования на насосных агрегатах станции 2-го подъема;

- Строительство артскважиы и водонапорной башни в залийной части города;

- Проектирование системы хозбытовой канализации с насосными станциями для новой жилой застройки и объектов соцкультбыта;

- Проектирование реконструкции напорного коллектора хозбытовой канализации;

- Строительство очистных сооружений;

- Стороительство канализационного коллектора.

Источником финансирования данных мероприятий является тариф за оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Предлагаемая программа состоит из разделов:

- Реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения;

- Развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.

Первый раздел определяет перечень работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей. Необходимость замены сетей обусловлено с проведением реконструкций и модернизаций источников теплоснабжения. В соответствии с внутренними требованиями для каждой работы подготовлен комплект документов по необходимости и экономической целесообразности ее проведения. Источниками финансирования указанных работ, является амортизация собственных тепловых сетей и частично прибыль, в связи с нехваткой средств от амортизации на выполнение указанных работ. Выполнение работ позволит:

- Повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей подключенных к реконструируемым теплотрассам;

- Снизить потери тепловой энергии на ее выработку и транспортировку за счет применения предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией и увеличение К.П.Д. котлоагрегатов;

- Снизить эксплуатационные затраты на обслуживание реконструированных теплотрасс;

- Повысить надежность и долговечность тепловой изоляции тепломагистралей надземной прокладки.

Второй раздел определяет развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности нового строительства. Настоящий раздел включает в себя работы по проектированию, строительству и расширению тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения строящихся жилых домов, строительство которых предусмотрено комплексной программой развития города. Существующая система теплоснабжения города строилась с учетом перспективы. Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития городской инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность города.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2016-2020 годы, в том числе:

- Капитальный ремонт газопроводов, ГРП (ГРП) СКЗ;

- Реконструкция системы газораспределения;

- Выполнения работ по защите газопровода от коррозии;

- Проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО путем сортировки ТБО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТБО. Реализация инвестиционной программы позволит:

- Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО;

- Достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям;

- Снизить коэффициент неустойчивости объектов ТБО к возникновению пожаров до 0;

- Произвести рекультивацию и закрытие действующего полигона в связи с достижением 100% его заполнения.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционнойдеятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрациями сельских поселений (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых

- потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и

- сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных

- программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям,

- участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных

- программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и

- использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- Оценка эффективности использования финансовых средств;

- Вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главами администрации поселений МО «Почепский район» Брянской области.

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой по каждому поселению, и источники их финансирования приведены в  таблице.

По состоянию на 01.01.2015 г. в поселениях Почепского района, в среднем установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 | 16,95 | 17,64 | 19,1 | 20,56 | 22,02 | 23,48 | 24,94 | 26,4 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 | 11,62 | 12,79 | 13,52 | 14,42 | 15,32 | 16,36 | 17,4 | 18,5 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал | 1927,43 | 2073,15 | 2211,0 | 2325 | 2439 | 2561 | 2681 | 2808 |
|  | Горячее водоснабжение, за 1 м3 | 105,59 | 117,98 | 126,73 | 137,23 | 147,73 | 159,13 | 170,53 | 182,53 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 тыс. м3 | 4,49 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,7 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час | 2,73 | 2,96 | 3,13 | 3,23 | 3,40 | 4,02 | 4,25 | 4,48 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы

Бакланского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответственные исполни тели | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1. | Организация уличного освещения | 2016-2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшение условий жизни |
| 2. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
|  | Итого: |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

| № п/п | Наименование источников | Стоимость |  | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котлов КВа-1,0 ГЭЭ | 1400 |  |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 500 |  | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |  |
| 1.2 | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1400 |  |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 1100 |  | - |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  |  |
|  | -собственные средства | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 300 |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прокладка новых теплосетей | 45000 |  | 19000 |  |  | 4000 |  |  | 8000 |  |  | 14000 |  | Обеспечение теплоснабжением потребителей. |  |
| 2.2 | Реконструкция участков тепловых сетей при оптимизации диаметров трубопроводов |  | 12300 |  | 2600 |  |  | 2200 |  |  | 3500 |  | 4000 |  | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции |  | 1570 |  | 480 |  |  | 450 |  |  | 300 |  | 340 |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  | 58870 |  | 22080 |  |  | 6650 |  |  | 11800 |  | 18340 |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  | 12000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  | 1570 |  | 480 |  |  | 450 |  |  | 300 |  | 340 |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 45300 |  | 18600 |  |  | 3200 |  |  | 8500 |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потре¬бителей |  | 600 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |
| 3.2 | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения |  | 400 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |  |
| 3.3 | Приобретение и установка оборудования по химводоподготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  | 1000 |  |  | 300 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  | 610,0 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016-2021 г.г. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 4260,0 |
|  | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с.Баклань. в районах первоочередной застройки населённого пункта для отвода бытовых стоков | 18550,0 Частично финансировать за счет денежных средств потребителей (по согласованию) |
| 2021 - 2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 21750,0 |
|  | Подключение существующей и планируемой застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 63÷200мм общей протяжённостью 9км | 14680,00 |
|  | Строительство станций обезжелезивания с. Баклань | 5780,0 |
|  | Итого: | 65020,0 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы

Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | Ответст-венные исполни-тели |  | Ожидаемые результа-ты реализа-ции программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода с заменой насосов артскажин | 2016-2021 |  | 69,0 |  | 27,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | Бюджет поселения |  | Админист поселения |  | Бесперебойное обеспечение населения водой |  |
| 2 | Огораживыние зон санитарной охраны водонапорных башен | 2016 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | Админист поселения |  | Благоустройство |  |
|  | Всего: |  |  | 89,0 |  | 47,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка электрических фонарей по населенным пунктам | 2016 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | Админист поселения |  | Улучшение качества жизни населения |  |
| 4 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 |  | 250,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет поселения |  | Админист поселения |  | Охрана окружающей среды |  |
|  | Всего: |  |  | 380,0 |  | 180,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 469,0 |  | 227,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы Чоповского сельского поселения

Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования |  | Ответствен-ные исполни- тели |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды | 2016 г. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | бюджет поселения |  | администрация поселения | Защита населения от ЧС |  |
|  | Итого: |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мониторинга демографических процессов на территории поселения | 2016-2021 г.г. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | администрация поселения | Улучшение демографической ситуацией на территории поселения |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Средства МКП «Чопово» |  | Администрация МКП | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой. |  |
|  | Итого: |  | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 25,0 | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение санитарного состояния территории |  |
| 5 | Организация уличного освещения | 2016-2021 г.г. | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение условий жизни |  |
| 6 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016- 2021 г.г. | 230,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение экологической ситуации |  |
|  | Итого: |  | 355 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 810,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) |  | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2021 г.г. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах. Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. |  | 5840,0 |
|  | строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в п.Житня, д. Бумажная Фабрика, с. Васьковичи, дер. Житня, с. Старопочепье в районах первоочередной застройки населённого пункта для отвода бытовых стоков |  | 39300,0 Часгично финансировать за счет денежных средств потребителей (по согласованию) |
| 2021-2031 г.г. | прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. |  | 17890,0 |
|  | Строительство очистных сооружений биологической очистки - 2 шт. |  | 95 000,0 |
|  | Подключение существующей и планируемой застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 63÷200мм общей протяжённостью 14км | 16710,00 |  |
|  | Строительство станций обезжелезивания п.Житня, с. Васьковичи, дер. Житня, с. Старопочепье | 12870,0 |  |
|  | Итого: | 187610,0 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы

Рамасухского городского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы |  | Срок реали зации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответственные исполни тели | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода в п. Рамасуха |  |  | 2016 г. |  | 39552,0 | 39552,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет, (программа УХО) | Администрация поселка Рамасуха | Обеспечение население водой, улучшение качества жизни населения поселка |
| Итого: |  |  |  |  |  | 39552,0 | 39552,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация вывоза твердых бытовых отходов |  |  | 2016-2021 г.г. |  | 130,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет поселения | Администрация поселка Рамасуха | Уменьшение и локализация негативного воздействия на окружающую природную среду |
| 3 | Приобретение контейнеров для ТБО |  |  | 2016-2021 г.г. |  | 230,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет поселения |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 360,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  | 39912,0 | 39602 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы

Первомайского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответствен-ные исполни- тели |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование санитарных зон водонапорных башен | 2016 г. | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 | бюджет поселения |  | администра-ция поселения | Улучшения качества воды, потребляемое населением |
|  | Итого: |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мониторинга демографических процессов на территории поселения | 2016-2021 г.г. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | администра-ция поселения | Улучшение демографи-ческой ситуации |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 270,0 | 10,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |  | 80,0 | Средства МКП «Первомайский коммунальщик» |  | администрация ЖКХ | Бесперебой-ное обеспечение населения водой |
|  | Итого: |  | 270,0 | 10,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | бюджет поселения |  | администра-ция поселения | Бесперебойное обеспечение водой населения |
| 5 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 200,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 |  | 50,0 | бюджет поселения |  | администра-ция поселения | Улучшение жизненных условий в поселении |
| 6 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016- 2021 г.г. | 80,0 |  |  | 30,0 | 50,0 |  |  | бюджет поселения |  | администра-ция поселения | Усиление экологической обстановки в поселении |
|  | Итого: |  | 290,0 | 32,0 | 37,0 | 67,0 | 102,0 |  | 52,0 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 810,0 | 42,0 | 77,0 | 127,0 | 182,0 |  | 132,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) |  | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2021 г.г. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. |  | 1550,0 |
|  | строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в н.п.Первомайское с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки |  | 5350,0 Частично финансировать за счет денежных средств потребителей (по согласованию) |
| 2021 -2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 850,0 |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания н.п. Первомайское | 2885,0 |  |
|  | Итого: | 10635,0 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы Сетоловского сельского поселения                                                                          Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали- зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Ответственные исполни тели | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование газификации ДК в пос.Громыки | 2016 г. | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | МБУК «Сетоловское КБО» | Создание благоприятных условий для деятель-ности учреждений культуры |
| 2 | Установка приборов учета электроэнергии | 2016 г. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | МБУК «Сетоловское КБО» | Экономия бюджетных средств |
|  | Итого: |  | 202,0 | 202,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга демографических процессов на территории поселения | 2016-2021 г.г. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение демографической ситуацией на территории поселения |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 211,0 | 55,0 | 56,0 | 30,0 | 30,0 |  | 40,0 | Средства МКП «Сетоловский коммунальщик» бюджет поселения | МКП «Сетоловский коммунальщик » |  | Бесперебойное обеспе-чение населения питьевой водой. |
|  | Итого: |  | 211,0 | 55,0 | 56,0 | 30,0 | 50,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство и чистка колодцев | 2016- 2021 г.г. | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение санитарного состояния территории, улучшение качества питьевой воды |
| 6 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 190,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 |  | 50,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение условий жизни |
| 7 | Приобретение контейнеров для ТБО и ограждение мест сбора ТБО | 2016- 2021 г.г. | 90,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
| 8 | Ликвидация и расчистка свалок | 2016- 2021 г.г. | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | Средства МКП «Сетоловский коммунальщик»бюджет поселения |  | администрация поселения, МКП «Сетоловский коммунальщик » | Улучшение экологической обстановки |
|  | Итого: |  | 395,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 91,0 |  | 91,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 808,0 | 328,0 | 127,0 | 101,0 | 121,0 |  | 131,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016-2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 2270,0 |
|  | строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с.Сетолово, п. Громыки и в районах первоочередной застройки населённого пункта для отвода бытовых стоков | 12610,0 Частично финансировать за счет денежных средств потребителей (по согласованию) |
|  | Строительство локальных очистных сооружений для проектируемых животноводческих комплексов – 1 шт. | 30 000,0 |
| 2021 - 2031гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 11850,0 |
|  | Подключение существующей и планируемой застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 63÷200мм общей протяжённостью 9км | 9220,00 |
|  | Строительство очистных сооружений биологической очистки – 1 шт. | 75 000,0 |
|  | Строительство станций обезжелезивания с. Сетолово, п. Громыки. | 5780,0 |
|  | Итого: | 146730,0 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы Дмитровского сельского поселения                                                                                 Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответствен-ные исполни- тели |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование санитарных зон водонапорных башен | 2016-2021 г.г. | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшение качества воды, потребляемое населением |  |
|  | Итого: |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 170,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 50,0 | Средства МКП «Дмитровский коммунальщик» | Администрация ЖКХ | Бесперебойное обеспечение населения водой |  |
| 3 | Газификация в с.Дмитрово | 2016-2021 г.г. | 4500,0 |  | 2000,0 | 2500,0 |  |  |  | федеральный бюджет | администрация поселения | Перевод отопления клуба на газ |  |
|  | Итого: |  | 4670,0 | 30,0 | 2030,0 | 2530,0 | 30,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения | Бесперебойное обеспечение водой населения |  |
| 5 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшение жизненных условий в поселении |  |
| 6 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 230,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 500,0 | 90,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 5230,0 | 120,0 | 2200,0 | 2630,0 | 130,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации |  | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) |  | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2021 г.г. |  | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. |  | 810,0 |  |
|  |  | строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в н.п.Дмитрово с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки |  | 5670,0 Частично финансировать за счет денежных средств потребителей (по согласованию) |  |
| 2021-2031 г.г. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. |  | 1245,0 |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания н.п. Дмитрово |  | 2885,0 |  |
|  | Итого: |  | 10610,0 |  |

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

## мероприятий и размеры финансирования программы

## Валуецкого сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответственные исполни тели |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Газификация в н.п. Калачово | 2016-2021 г.г. | 150,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | бюджет поселения |  | администрация поселения | создание благоприятных условий для творческой деятельности населения |
| 2. | Установка приборов учета теплоэнергии | 2016 г. | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  | бюджет района |  | администрация МБУ « Валуецкая СОШ» | Энергосбкрежение и повышение эффективности использования энергоресурсов |
| 3 | Установление станции управления и защиты СУЗ-3760 (37-50А) для трехфазных электродвигателей погружных насосов | 2016 г. | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | администрация поселения | Автоматизация, энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 4 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | Средства МКП «Валуецкий коммунальщик» |  | Администрация поселения | Обеспечение население водой, улучшение качества жизни населения поселка |
| 5 | Благоустройство территории поселения | 2016-2021 г.г. | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 6 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение санитарного состояния территории |
| 7. | Установка станции управления нагрузкой СУН-3750 (37-50А | 2016 г. | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | администрация поселения | Автоматизация и энергосбережение |
| 8. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения | Улучшение экологической обстановки |
|  | ВСЕГО: |  | 668,0 | 365,0 | 132,0 | 57,0 | 57,0 |  | 57,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации |  | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) |  | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2021 г.г. |  | Строительство водопроводных сетей 11 км |  | 13000 |  |
|  |  | Строительство водозаборного узла с. Валуец, производительностью 110 м3/сут. |  | 2500 |  |
| 2021-2031 г.г. | Строительство канализационных сетей 13 км |  | 14000 |  |
|  | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в с. Валуец, производительностью 200 мЗ/сут. |  | 15000 |  |
|  | Итого: |  | 44500 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы

Витовского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответственные исполни тели | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1. | Организация уличного освещения | 2016-2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшение условий жизни |
| 2. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
|  | Итого: |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котлов КВа-1,0 ГЭЭ | 1400 |  | 450 | 450 | 500 | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработ-кой тепловой энергии, снижением же-плуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм рас хода газа |
| 1.2 | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1400 |  | 450 | 450 | 500 |  |
|  | -бюджетное финансирование | 1100 | - | 350 | 350 | 400 |  |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |  |
|  | -внебюджетные средства | 300 | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прокладка новых теплосетей 0,500 км последующим шайбированием потребителей | 45000 | 19000 | 4000 | 8000 | 14000 | Обеспечение теплоснабжением потре- теплоснабжения потребителей |
| 3.2 | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | 400 | 300 |  |  |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |
| 3.3 | Приобретение и установка оборудования по химводоподготовке |  |  |  |  |  | Обеспечение требуемой надежное!и теплоснабжения потребителей |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1000 | 300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | -бюджетное финансирование | 610,0 | 300 |  |  |  |  |
|  | -собственные средства | 90,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | -внебюджетные средства | 300 | 300 |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) |  | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах. Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. |  | 600,0 |
|  | Строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в н.п. Витовка с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки. |  | 5650,0 Частично финансировать за счет де-нежных средств потребителей (по согласованию) |
| 2021 - 2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки | 110,0 |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания н.п. Витовка | 2885,0 |  |
|  | Всего: | 9245,0 |  |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и размеры финансирования программы

Гущинского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021 годы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Ответственные исполни тели | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 1100,0 | 200,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | администрация поселения, ФГУП «Первомайское», бюджет областибюджет поселения | администрация поселения, ФГУП «Первомайское» | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой |
| 2. | Обустройство колодцев | 2016-2021 г.г. | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшения санитарного состояния территорий |
| 3. | Организация уличного освещения | 2016-2021 г.г. | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшение условий жизни |
| 4. | Уборка несанкционированных свалок, уборка ТБО | 2016-2021 г.г. | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
| 5. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
|  | Итого: |  | 1600,0 | 300,0 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

## мероприятий и объёмы  финансирования Московского сельского поселения                                                                                                                         Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования |  | Ответственные исполни тели |  | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение оборудования для водонапорных башен | 2016-2021 г.г. | 11 | 3 | - | 3 | 2 |  | 3 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения | Защита населения от ЧС |  |
| 2. | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 716,3 | 132 | 98,3 | 152 | 162 |  | 172 | бюджет поселения |  |  | администрация поселения | Улучшение условий жизни населения |  |
| 3 | Приобретение запасных частей к технике, капитальный ремонт водопровода | 2016-2021 г.г. | 500 | 50 | - | 150 | 150 |  | 150 | бюджет поселения |  |  | администрация поселения | Улучшение условий жизни населения |
| 4 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 230,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | бюджет поселения |  |  | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
|  | Итого: |  | 1457,3 | 215,0 | 148,3 | 355,0 | 364,0 |  | 375,0 |  |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016-2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 830,0 |
| 2021 – 2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 14540,0 |
|  | Строительство станции обезжелезивания н.п. Московский | 2885,0 |
|  | Итого: | 18255,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Рагозинского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшение условий жизни населения |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 230,0 | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Охрана окружающей среды |
| 3. | Обустройство колодцев | 2016-2021 г.г. | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшения санитарного состояния территорий |
|  | ВСЕГО: |  | 530,0 | 110,0 | 90,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016-2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах. Установка частотных преобразователей на артскважинах. Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 2140,0 |
|  | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в д.Верхняя Злобинка, д.Козорезовка в районах первоочередной застройки населенного-пункта для отвода бытовых стоков | 19910,0 Частично финанси¬ровать за счет де¬нежных средств по-требителей (по согласованию) |
| 2021 – 2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 8390,0 |
|  | Строительство очистных сооружений биологической очистки | 55000,0 |
|  | Подключение существующей и планируемой застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 63-200 мм и протяженностью 7 км | 5910,0 |
|  | Строительство станции обезжелезивания д. Верхняя Злобинка, д. Козорезовка. | 5670,0 |
|  | Итого: | 97020,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Речицкого сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопровода с заменой насосов арт.скважины | 2016- 2021 г.г. | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшение условий жизни населения |
| 2 | Прокладка водопроводных сетей | 2016-2021 г.г. | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшение условий жизни населения |
| 3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 2016-2021 г.г. | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшение условий жизни населения |
| 4 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 230,0 | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Охрана окружающей среды |
| 5. | Обустройство колодцев | 2016-2021 г.г. | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшения санитарного состояния территорий |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений | 2016-2021 г.г. | 600,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшение условий жизни населения |
|  | ВСЕГО: |  | 3430,0 | 810,0 | 1090,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |  |  |  |  |

| Наименование систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий (объектов строительства и реконструкции) | Единица измерения, м/шт. | Ориентировочная цена единицы и стоимость строительно-монтажных работ, руб. | Необходимый объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Замена водопровода, м |  |  |  |
| ул. Садовая | 200 | 300 | 60,0 |
| Замена по другим адресам | 2300 |  | 690,0 |
| Прокладка водопровода для подключения новых потребителей | 1300 |  | 390,0 |
|  |  |  | 1140,0 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Замена ветхого канализационного водопровода | 5500 | 350 | 1925,0 |
| Реконструкция очистных сооружений |  |  | 70000,0 |
| Прокладка канализационных сетей для подключения новых потребителей | 900 | 350 | 315,0 |
|  |  |  | 3240,0 |
| Итого |  |  | 74165,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Доманичского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение здания сельского клуба с.Доманичи | 2016- 2021 г.г. | 120,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Повышение надежности работы оборудования, оптимизация трудоемкости эксплуатации котельной и энергопотребления |
| 2 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | 2016-2021 г.г. | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций |
| 3 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 2016-2021 г.г. | 80,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |
| 4 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Охрана окружающей среды |
| 5. | Обустройство колодцев | 2016-2021 г.г. | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшения санитарного состояния территорий |
| 6. | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | Улучшение условий жизни населения |
|  | ВСЕГО: |  | 700,0 | 120,0 | 160,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) |  | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах. Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах. Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. |  | 3660.0 |  |
|  | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с.Доманичи в районах первоочередной застройки населённого пункта для отвода бытовых стоков |  | 11550.0 Частично финансировать за счет денежных средств потребителей (по согласованию) |  |
| 2021 – 2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. |  | 13310.0 |  |
|  | Подключение существующей и планируемой застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными |  | 7480,00 |  |
|  |  | канализационными сетями диаметром 63-К200мм общей протяжённостью 9км |  |  |
|  |  | Строительство станций обезжелезивания с. Доманичи |  | 2885.0 |
|  |  | Итого: |  | 38885,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Красногорского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Газификация в пос. Озаренный | 2016 г. | 1047,0 | 1047,0 |  |  |  |  | Областной бюджет | МБУК «Красно- рогское КБО», ОАО «Теплосервис» |  | Улучшение условий для занятий творчеством, эстетическое воспитание населения, организация досуга молодежи. |
| 2 | Газификация в с. Милечь | 2016 г. | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | Областной бюджет | МБУК «Красно- рогское КБО», департамент архитектуры и строительства Брянской области |  | Улучшение условий для занятий творчеством, эстетическое воспитание населения, организация досуга молодежи. |
| 3 | Организация уличного освещения | 2016-2021 г.г. | 200,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | Бюджет поселения | Краснорогская сельская администрация Почепские РЭС |  | Обеспечение сохранности жизни и здоровья населения |
| 4 | Спиливание аварийных деревьев | 2016-2021 г.г. | 223,0 | 46,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | Бюджет поселения | Краснорогская сельская администрация |  | Обеспечение сохранности жизни и здоровья населения |
| 5 | Строительство водозабора в н.п. Озаренный в рамках программы «УЗХО в РФ» | 2016-2021 г.г. | 4210,0 | 4210,0 |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | в/ч 21225 |  | Бесперебой-ноеобеспече-ние жителей поселения чистой водой |
| 6 | Восстановление павильона водонапорной башни в с. Милечь | 2016 г. | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Бюджет поселения | МКП «Краснорогский Луч» |  | Бесперебой-ноеобеспече-ние жителей поселения чистой во-дой |
| 7 | Замена и ремонт водопроводных сетей | 2016-2021 г.г. | 500,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет поселения | МКП «Краснорогский Луч» |  | Бесперебойное обеспечение жителей чистой водой |

| 8 | Установка контейнеров для сбора мусора в н.п. поселения | 2016-2021 г.г. | 210,0 | 60,0 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Бюджет поселения | Краснорогская сельская администрация | Усиление экологической обстановки в поселении и как следствие, укрепления здоровья жителей поселения и увеличение продолжи- тельности жизни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | 2016-2021 г.г. | 170,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | Бюджет поселения | Краснорогская сельская администрация |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по улучшению качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | 2016-2021 г.г. | 245,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | Бюджет поселения | Краснорогская сельская администрация |  |
| 11 | Ограждение мест установки контейнеров для сбора мусора | 2016-2021 г.г. | 170,0 | 50,0 | 45,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | Бюджет поселения | Краснорогская сельская администрация |  |
|  | Итого: |  | 8025,0 | 5673,0 | 1340,0 | 332,0 | 335,0 | 345,0 |  |  |  |

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котлов КВа-1,0 ГЭЭ | 1400 |  | 450 | 450 | 500 | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 1.2 | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1400 | - | 450 | 450 | 500 |  |
|  | -бюджетное финансирование | 1100 | - | 350 | 350 | 400 |  |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |  |
|  | -внебюджетные средства | 300 | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прокладка новых теплосетей 0,500 км | 45000 | 19000 | 4000 | 8000 | 14000 | Обеспечение теплоснабжением потребителей |

| 2.2 | Реконструкция участков тепловых сетей при оптимизации диаметров трубопроводов | 12300 | 2600 | 2200 | 3500 | 4000 | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | 1570 | 480 | 450 | 300 | 340 | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 58870 | 22080 | 6650 | 11800 | 18340 | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |
|  | -бюджетное финансирование | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | -собственные средства | 1570 | 480 | 450 | 300 | 340 |  |
|  | -внебюджетные средства | 45300 | 18600 | 3200 | 8500 | 15000 |  |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с | 600,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Обеспечение требуемой надежности |

|  | последующим шайбированием потребителей |  |  |  |  |  | теплоснабжения потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Установка приборов учета на объектах теплоснабжения | 400 | 300 |  |  |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |
| 3.3 | Приобретение и установка оборудования по химводоподготовке |  |  |  |  |  | Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1000 | 300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | -бюджетное финансирование | 610,0 | 300 |  |  |  |  |
|  | -собственные средства | 90,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | -внебюджетные средства | 300 | 300 |  |  |  |  |

Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней   на очередной финансовый год и плановый период.

| Этапы ре- ализации | Наименование систем коммунальной ин- фраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финанси- рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016 - 2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 700,0 |
|  | Строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в н.п. Красный Рог с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки | 5720,0 Частично финанси- ровать за счет де- нежных средств по- требителей (по со- гласованию) |
| 2021 – 2031 г.г. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 8010,0 |
|  | Строительство станции обезжелезивания н.п. Озаренный | 2870,0 |
|  | Итого: | 17300,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Титовского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование санитарных зон водонапорных башен | 2016 г. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | ТнВ «Власть Советов» | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 2 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 130,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ТнВ «Власть Советов» | админи-страция поселения |  | бесперебойное обеспечение жителей поселения чистой водой |
| 3 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 23,0 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 4 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение условий жизни |
| 5 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016- 2021 г.г. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение экологической обстановки |
|  | Итого: |  | 438,0 | 117,0 | 90,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |  |  |  |

| Этапы ре- ализации | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016-2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 870,0 |
|  | Строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой канализации в н.п.Титовка с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки. | 5450,0 Частично финансировать за счет де- нежных средств потребителей (по согласованию) |
| 2021-2031гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 5780,0 |
|  | Строительство станции обезжелезивания н.п. Ти-товка | 2885,0 |
|  | Итого: | 14985,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Семецкого сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование санитарных зон водонапорных башен | 2016 г. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 2 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 130,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | бюджет поселения | админи-страция поселения |  | бесперебойное обеспечение жителей поселения чистой водой |
| 3 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 23,0 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 4 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение условий жизни |
| 5 | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016- 2021 г.г. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение экологической обстановки |
|  | Итого: |  | 438,0 | 117,0 | 90,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |  |  |  |

| Этапы ре- ализации | Наименование систем коммунальной ин- фраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финанси- рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016 – 2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 2440,0 |
|  | строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с.Семцы, д.Старокрасная Слобода в районах первоочередной застройки населённого пункта для отвода бытовых стоков | 24850,0 Частично финанси- ровать за счет де- нежных средств по- требителей (по со- гласованию) |
| 2021 – 2031 гг. | прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 13310,0 |
|  | Строительство очистных сооружений биологической очистки – 1 шт. застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 63÷200мм общей протяжённостью 7км | 55 000,0 |
|  | Строительство станций обезжелезивания с. Семцы, д.Старокрасная Слобода | 5670,0 |
|  | Итого: | 101270,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и размеры их финансирования

Польниковского сельского поселения Почепского района Брянской области (2016-2021гг)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование санитарных зон водонапорных башен | 2016 г. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 2 | Ремонт водопроводной сети поселения | 2016-2021 г.г. | 130,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | бюджет поселения | админи-страция поселения |  | бесперебойное обеспечение жителей поселения чистой водой |
| 3 | Обустройство колодцев | 2016- 2021 г.г. | 23,0 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 4 | Организация уличного освещения | 2016- 2021 г.г. | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение условий жизни |
|  | Итого: |  | 458,0 | 87,0 | 90,0 | 77,0 | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  |

| Этапы реализации | Наименование систем коммунальной ин- фраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объём финанси- рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2016 – 2021 гг. | Реконструкция водозаборных сооружений поселения - Замена глубинных насосов на артскважинах, Установка частотных преобразователей на артскважинах, Установка автоматики на артскважинах, Установка водоизмерительных приборов на артскважинах. | 2749,0 |
|  | строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в н.п. Бытня, н.п. Пашково в районах первоочередной застройки населённого пункта для отвода бытовых стоков | 18970,0 Частично финанси- ровать за счет де- нежных средств по- требителей (по со- гласованию) |
| 2021 – 2031 гг. | Прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий с существующей и части возможно новой застройки. | 9905,0 |
|  | Строительство очистных сооружений биологической очистки – 1 шт. Подключение и планируемая застройки к централизованной системе водоотведения самотечными и напорными канализационными сетями диаметром 63÷200мм общей протяжённостью 7км | 50 000,0 5940,0 |
|  | Строительство станций обезжелезивания н.п. Быдня, н.п. Пашково, н.п. Супрягино | 11340,0 |
|  | Итого: | 98904,0 |

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 1172,0 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства   - 0,0  млн. руб.

- средства организаций коммунального комплекса, инвесторов (внебюджетные средства) 1172,0 млн. руб.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12 % от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:

- теплоснабжения – 5%;

- холодного водоснабжения и водоотведения – 5%;

- очистки сточных вод – 2%.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Почепского района» являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почепского района» включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Почепского района» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы. Система управления ПКР включает организационную схему управления

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Почепского городского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком –

координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------------- , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия

Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = -------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                      БРФi

ЭПi = ---------- ; ЭФi = -------------- , где:

ЦИПi                     ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления поселений Почепского района. Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главами администрации поселений Почепского района Брянской области. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Совет народных депутатов поселений Почепского района в рамках своих полномочий. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса. Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу. Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети поселений Почепского района.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Почепского района и утвержденного главами местной администрации поселений Поческого района Брянской области. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплекного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8. Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.

23. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

24. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

25. Генеральный план поселений Почепского района от 2013 г.